Приложение №1

к закупочной документации по закупке №12-ЗП

Техническое задание на поставку

Комплектной трансформаторной подстанции 2КТП-1000/10/0,4

без силовых трансформаторов

1. Общие требования:

Все оборудование должно быть разработано, изготовлено, испытано в соответствии с последними изданиями соответствующих Российских и Международных норм, правил, стандартов и инструкций:

-ПУЭ Правила устройства электроустановок;

-ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие требования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

-ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия.»;

-ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные)»;

-ГОСТ 23274-84* «Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия»;

-ГОСТ 14254-96 «Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (Код IP)»;

-ГОСТ12.12.1.038-82«ССБТ Электробезопасность.Защитное заземление. Зануление»;

-СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;

-СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

-СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

-СНиП 2.03.11-85* «Защита строительных конструкций от коррозии»

-СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

Все оборудование должно быть сертифицировано по российским стандартам и иметь сертификаты соответствия, которые должны быть представлены.

2. Требования к Блочно-модульному зданию (далее по тексту БМЗ):

- климатическое исполнение БМЗ и категория размещения (по ГОСТ 15150) У1 или УХЛ1;

-общий размер БМЗ должен соответствовать (ВхДхШ): 2600х7500х4800мм.

-БМЗ должно быть окрашено краской, стойкой к атмосферным воздействиям

- Защитные меры безопасности (заземление, молниезащита, автоматическое отключение питания, защита от перенапряжения, уравнивание потенциалов) должны соответствовать требованиям ПУЭ (седьмое издание 1999-2003 г.г.), ГОСТ Р 50571.1-93, СНиП 3.05.06-85, СО 153-34.21.122-2003 г., РД 34.21.122-87 и других нормативных документов.

-Требования безопасности должны соответствовать требованиям
 ГОСТ 12.2.007.4-75, при этом по способу защиты от поражения электрическим током должны соответствовать 1 классу по ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001

- 3ащитное заземление должно быть выполнено в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.2.007.0-75*, ГОСТ 12.1.030-81*, ГОСТ 25861-83*.

- БМЗ должно состоять из 2-х блоков: блок распределительного устройства высокого напряжения, блок трансформаторов (с местом для установки 2-х трансформаторов) и  распределительного устройства низкого напряжения.

- компоновка блоков БМЗ должна соответствовать проекту;

- БМЗ должно быть выполнено из:

-основания, выполненного из стального профильного металлопроката;

-несущего металлического каркаса;

-ограждающих конструкций из панелей типа «сэндвич» с наполнителем;

-металлической кровли из оцинкованного окрашенного профлиста.

-конструкция блочно-модульного здания должна обеспечивать отсутствие конденсата внутри отсеков.

-двери, стены и потолок БМЗ здания должны быть выполнены  ТОЛЬКО  из панелей типа «сэндвич» с наполнителем. В качестве наполнителя панелей должна быть применена минеральная плита из базальтового негорючего волокна с коэффициентом теплопроводности λ10 не выше 0,35  Вт/мК по ISO 8301-1991. Панели должны иметь предел огнестойкости EI 90 по ГОСТ 30247-94.

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ИЗ ПРОФЛИСТА или МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ УТЕПЛЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (в том числе минеральной изоляцией) НЕДОПУСТИМО.

- пол БМЗ должен быть утеплен. При утеплении пола должна быть применена минеральная плита из базальтового негорючего волокна.

-толщина: стеновых панелей  не менее 80 мм, потолочных панелей – не менее 100 мм, утепленного пола – не менее 120 мм. Толщина утеплителя должна соответствовать нормам СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Материал утеплителя должен быть экологически чистым, негорючим и при воздействии на него открытого пламени не должен выделять токсичных веществ и неприятных запахов.

- каждый блок БМЗ должен иметь 4 стены из панелей типа «сэндвич». Изготовление стен без утепления недопустимо.

- Наружный слой стеновых панелей должен изготавливаться из тонколистовой оцинкованной и окрашенной стали. Толщина цинкового покрытия должна быть не менее 80 мкм.

- БМЗ должно поставляться с дополнительной двухскатной крышей из профлиста. Угол наклона крыши не менее 10 градусов

- Кровля должна быть оцинкована и иметь лакокрасочное покрытие. Качество окрашенных поверхностей не должно быть ниже V класса покрытий по ГОСТ 9.032-74.

-покрытие пола должно гарантировать отсутствие эксплуатационной коррозийной «дорожки» на весь срок службы блочно-модульного здания.(25 лет)

-металлическое основание контейнера должно крепиться к закладным деталям фундамента методом сварки без нарушения фасадного лакокрасочного покрытия.

-БМЗ должны поставляться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений.

-блоки БМЗ должны скрепляться ТОЛЬКО с фасадных сторон между собой. Соединение блоков между собой при помощи сварки НЕДОПУСТИМО.

- Для формирования эстетичного внешнего вида трансформаторной подстанции НЕДОПУСТИМО НАЛИЧИЕ ВИДИМЫХ СТРОПОВОЧНЫХ И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДСТАНЦИИ ВЫСТУПАЮЩИХ ЗА ГАБАРИТ БМЗ.

- Для организации транспортировки и облегчения монтажных работ блочно-модульное здание должно быть оснащено 4 монтажными серьгами, которые расположены в габарите здания. Монтажные петли должны быть закрыты съемными кожухами со стороны крыши для облегчения  транспортировки.

- Должна быть предусмотрена защита верхней поверхности блочно-модульного здания «мягкой кровлей» на период доставки до места монтажа и хранения в целях гидроизоляции, не менее, чем на 12 месяцев.

- Все проемы стяжки блоков и проемы строповочных петель должны быть надежно загерметизированы и закрыты съемными эксплуатируемыми крышками.

- С внешних сторон БМЗ должны быть нанесены соответствующие надписи и знаки безопасности, а также транспортная маркировка согласно ГОСТ 14695-80.

-двери отсеков должны быть оборудованы фиксаторами, удерживающие их в открытом положении при проведении ремонтных или профилактических работ.

-двери отсеков должны открываться наружу и должны иметь замки, отпираемые без ключа изнутри помещения.

-размеры дверных проемов должны обеспечивать монтаж/демонтаж оборудования и быть не менее: ширина 1м и высота 2,1 м

-наличие козырьков с антикоррозийном покрытием над всеми проёмами БМЗ

-в трансформаторном отсеке должны быть предусмотрены распашные ворота. Для обслуживающего персонала должно быть предусмотрено защитное ограждение, согласно требованиям ПУЭ (разд. 4)

-все дверные проемы должны быть обеспечены двухконтурным уплотнением.

-для подключения кабелей в полу блочно-модульного здания должны быть предусмотрены кабельные герметизированные проемы (IP54), с последующим утеплением негорючим материалом, согласно требованиям ПУЭ.

-наличие в БМЗ сборно-разборного эксплуатационного стола

- наличие в БМЗ штатных держателей  огнетушителей

- наличие в БМЗ заводского инвентарного Шкафа

-все инженерные коммуникации прокладывать в кабельных лотках

-организация межблочных соединений только посредством применения блок боксов степенью защиты IP 54

- Во всех помещениях блочно-модульного здания должно быть предусмотрено рабочее, аварийное и ремонтное освещение в соответствии с нормами и правилами СНиП 23-05-95* и ВСН 34-91.

- Блоки аварийного освещения должны быть расположены около выходов из отсеков.

- Должны быть обеспечены нормы освещенности в соответствии со СНиП 23-05-95*.

- В блочно-модульном здании должны быть предусмотрены электрические розетки для подключения дополнительных электроприборов.

- Распределительные силовые сети и сети освещения должны быть выполнены кабелями с медными жилами с изоляцией и оболочкой марки НГ-ЛС

- Для поддержания заданной температуры для нормальной работы оборудования должна быть предусмотрена установка электрообогревателей с температурой теплоотдающей поверхности согласно СНиП 41-01-2003 приложение Б.

- Система отопления должна предусматривать возможность работы, как в ручном режиме, так и в автоматическом при управлении со щита собственных нужд.

- Система отопления должна быть выполнена на базе электрообогревателей конвекторного типа. Количество и мощность электрообогревателей должны быть выбраны в зависимости от площади помещений блочно-модульного здания, но вместе с тем мощность обогревателя не должна превышать 2 кВт.

- в БМЗ должна быть выполнена естественная вентиляция. Для этого в корпусе или в дверях блочно-модульного здания должны быть предусмотрены закрытые решетками вентиляционные отверстия, которые должны обеспечить естественную циркуляцию воздуха. Внешняя часть вентиляционных проемов должна быть оборудована устройством, исключающим попадание внутрь блочно-модульного здания дождя, снега, тополиного пуха. Должна быть предусмотрена возможность закрытия вентиляционных отверстий с внутренней стороны на холодное время года. Внутренняя часть должна быть закрыта сеткой с ячейками, размером, соответствующим требованиям ПУЭ.

- в отсеках трансформаторов должна быть выполнена вентиляция комбинированного исполнения – естественная и автоматическая принудительная. Автоматическая принудительная вентиляция должна обеспечивать принудительную циркуляцию воздуха в трансформаторном отсеке при превышении заданной температуры. Установка порогового значения температуры должна производится вручную и иметь диапазон выбора не менее 30 градусов. Включение приточно-вытяжных вентиляторов должно производится в автоматическом (по сигналы от датчика температуры) и ручном режимах.

- БМЗ должно быть оборудовано системой охранно-пожарной сигнализации.

- В состав охранно-пожарной сигнализации должны входить:

- Извещатель дымовой оптико-электронный;

- Извещатель тепловой;

- Извещатель пожарный ручной;

- извещатель охранный магнитоконтактный;

- извещатель инфрокрасный;

- светозвуковой оповещатель (комбинированный);

- Расположение извещателей и оборудование охранно-пожарной сигнализации, должно происходить в соответствии с действующими нормами и технической документации на данное оборудование. Все применяемое оборудование должно иметь сертификат соответствия

Прокладка шлейфов сигнализации по помещениям осуществляется в пластиковых коробах. Прокладка магистральных линий осуществляется в пластиковых коробах или гофротрубе. Расстояние между слаботочными линиями (шлейфы охранно-пожарной сигнализации) и силовыми линиями (220В), при параллельной прокладке должно быть не менее 500мм.

3. Требования к Распределительному устройству высокого напряжения (РУ 10кВ).

- РУ 10кВ должно состоять из 8 камер КСО 3-й серии и соответствовать проектному опросному листу;

- номинальный ток сборных шин 630А;

- соединение камер КСО со сборными шинами только сварное. БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СБОРНЫХ ШИН НЕДОПУСТИМО.

- секционирование 10кВ выполнить в 2-х камерах – секционном выключателе и секционном разъединителе;

- межкамерный переход секционный выключатель-секционный разъединитель выполнить через проходные изоляторы;

- в вводных камерах установить вакуумные выключатели BB/TEL (Таврида Электрик) и микропроцессорную защиту IPR-A;

- в камерах линия к трансформатору, секционный выключатель установить автогазовые выключатели нагрузки на 630А.

- в камере секционного разъединителя установить высоковольтный разъединитель.

- заземление сборных шин секций РУ10кВ выполнить в 2-х камерах – секционном выключателе и секционном разъединителе;

- в камерах линия к трансформатору установить предохранители ПКТ 10кВ 100А.

- в камерах трансформаторов напряжения установить трансформаторы типа 3хЗНОЛ.

- двери камер КСО должны быть оборудованы запирающими устройствами, фиксирующими дверь в закрытом положении. Запирающие устройства дверей КСО должны открываться без применения ключей.

- в камерах КСО с выключателями нагрузки должна быть предусмотрена текстолитовая перегородка, преграждающая доступ к находящимся под напряжением сборным шинам, при работе персонала в нижней части камеры.

- в блоке РУ 10кВ должно быть предусмотрено место для установки резервной (девятой) камеры КСО393.

4. Требования к Распределительному устройству низкого напряжения (РУ 0,4кВ).

- РУ 0,4кВ должно состоять из 8 панелей типа ЩО70 и соответствовать проектному опросному листу;

- номинальный ток сборных шин 1600А;

- соединение панелей ЩО70 со сборными шинами только сварное. БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СБОРНЫХ ШИН НЕДОПУСТИМО.

- в вводных панелях установить автоматический выключатель типа ВА55 на номинальный ток 1600А, разъединитель типа РЕ на номинальный ток 1600А, 3 трансформатора тока 1500/5 для измерительных приборов, 3 амперметра, вольтметр, 3 трансформатора тока 1500/5 для учета, коробку испытательную, автоматический выключатель для собственных нужд подстанции. Предусмотреть место под установку счетчика.

- в секционной панели установить автоматический выключатель типа ВА55 на номинальный ток 1000А, разъединители типа РЕ на номинальный ток 1000А

- в линейных панелях установить по 4 рубильника предохранителя РПС-4 400А с плавкими вставками ПН-2. На каждой отходящей линии установить по одному трансформатору тока 400/5 и амперметру.

-  панель диспетчерского управления уличным освещением изготовить в соответствие с опросным листом на  ЩО70 и стандартной сеткой схем.

- двери панелей ЩО должны быть оборудованы запирающими устройствами, фиксирующими дверь в закрытом положении. Запирающие устройства дверей ЩО должны открываться без применения ключей.

- установить шкаф собственных нужд для питания:

- внутреннего освещения блоков;

- аварийного освещения;

- внутреннего освещения камер КСО;

- наружного освещения подстанции;

- системы охранно-пожарной сигнализации;

- системы обогрева блоков РУ10кВ и РУ0,4кВ с управлением в ручном и автоматическом режиме;

- системы автоматической принудительной вентиляции трансформаторных отсеков с управлением в ручном и автоматическом режиме

- розеточных сетей;

5. Требования к отсекам силовых трансформаторов.

- в отсеках трансформаторов предусмотреть место для установки  ТМГ-1000/10/0,4 производства «МЭТЗ им Козлова, г. Минск;

- количество отсеков для силовых трансформаторов – 2шт;

- соединение РУ10кВ – силовой трансформатор кабельными перемычками (сшитый полиэтилен); кабельные перемычки входят в комплект поставки.

- соединение РУ0,4кВ – силовой трансформатор кабельными перемычками (провод с медными жилами); кабельные перемычки входят в комплект поставки.

- Кабельные перемычки для ошиновки трансформатора должны поставляться с установленными наконечниками (муфтами);

- Кабельные перемычки для ошиновки трансформатора должны быть испытаны на заводе-изготовителе.

- конструкция трансформаторных отсеков должна обеспечивать в аварийных режимах слив трансформаторного масла в маслоприемник, находящийся в фундаменте.

6. Требования к документации

- Завод-изготовитель должен обеспечить полный комплект чертежей и документов для монтажа и обслуживания блочно-модульного здания с установленным в нем электротехническим оборудованием.

-Документация должна включать следующие обязательные пункты, но не ограничиваться этим:

- сертификационные документы;

- протоколы испытаний, акты проверки;

- чертежи общей компоновки с указанием габаритных размеров блочно-модульного здания и установленного оборудования, включенного в контракт на поставку;

- электрическую схему;

- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию;

- инструкции по установке и монтажу;

- инструкции по пуско-наладке;

- схемные решения и чертежи межэлементных соединений;

- схемы электрические монтажные и чертежи межэлементных соединений;

- информацию о массе и центре тяжести;

- план расположения опорных точек блочно-модульного здания с указанием величины нагрузок, предающихся на фундамент;

- подробный перечень ЗИП;

- руководство по методу консервации и транспортировки;

7. Гарантийные обязательства.

- Завод-изготовитель должен гарантировать соответствие блочно-модульного здания с установленным в нем электротехническим оборудованием требованиям ГОСТ 14695-80,  ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ 23274-84*, ГОСТ 22853-86 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации – два с половиной года со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок службы – не менее 25 лет.

Комплектация и характеристики оборудования должны соответствовать опросным листам.

Приложение: Опросные листы-6 л.

Зам. Главного инженера       _____________________                               Машкин А.С.