Приложение№1 к закупочной документации по закупке №20-ЗП

«Утверждаю»:

Главный инженер

ЗАО «АЭСК»

___________В.С. Козлов

«17» июля 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение электромонтажных работ  по реконструкции линии электропередач 10 кВ фидер 7а(АХКд)-96-157 в городе Алексин Тульской области.

1. Состав работ, перечень видов и объемов работ и используемых материалов.

1.1.Состав работ:

Произвести демонтаж воздушной линии электропередач 10 кВ фидер 7а(АХКд)-96-157. Схема линии в приложении №1;

Демонтированный материал складировать в месте, согласованном с Заказчиком, и до окончания работ перевезти его на базу Заказчика по адресу: г.Алексин, ул.Тургенева, 34;

Произвести расчистку трассы линии в пределах охранной зоны от кустарников, деревьев и порослей;

Выполнить монтаж новых опор марки СВ-110-5, траверс, разъединителей РЛНД, изоляторов, разрядников РДИП и РВО, провода    СИП-3 1×70. Схема линии в приложении №1;

Проложить кабельную линию 10 кВ протяжённостью 240 метров от  трансформаторной подстанции №7 (ТП-7 (АХК)) до опоры №1 (см.Схему линии в Приложении №1) воздушной линии 10 кВ, кабелем марки АСБл-10 3×150;

Выполнить монтаж ВЛ-10кВ от опоры  №55 фидера 7а(АХКд)-96-157 до ТП-97 проводом СИП-3 длиной 1000 м на опорах марки СВ-110-5, траверс, разъединителя РЛНД, изоляторов, разрядников РДИП и РВО. Схема отпайки в приложении №1;

Проведение пуско-наладочных работ до сдачи результата Заказчику.

Конкретные виды работ и их объемы, указаны в п.1.2. настоящего технического задания.

Работы выполняются Подрядчиком собственными силами и средствами, с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

1.2.ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |
| 1 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 29 |
| 2 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см | 100 деревьев | 0,15 |
| 3 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | 1 га | 0,16 |
| 4 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 2,9 |
| Раздел 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 5 | Демонтаж разъединителей: с помощью механизмов | 1 компл. | 3 |
| 6 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | 1 опора | 78 |
| 7 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | 1 опора | 9 |
| 8 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 4 |
| 9 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 108 |
| 10 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 108 |
| 11 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 108 |
| 12 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 13 |
| Раздел 3. Строительно-монтажные работы ВЛ 10 кВ |
| 13 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 78 |
| 14 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 9 |
| 15 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 4 |
| 16 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 5,15 |
| 17 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории | 1 переход | 7 |
| 18 | Конструкция сварная (для разъединителя) | 1 т | 0,1144 |
| 19 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | -0,1144 |
| 20 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм | т | 0,1144 |
| 21 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 компл. | 4 |
| 22 | Установка разрядников: с помощью механизмов | 1 компл. | 108 |
| 23 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 9,45 |
| 24 | Зажим наборный без кожуха ОП | 100 шт. | 3,53 |
| 25 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 | 1 электрод заземления | 108 |
| 26 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 108 |
| 27 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | т | -0,54 |
| 28 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0,54 |
| 29 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 108 |
| 30 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 78 |
| 31 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 13 |
| Раздел 4. Кабельная линия КЛ-10кВ |
| 32 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,682 |
| 33 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 2,2 |
| 34 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м кабеля | 2,12 |
| 35 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,008 |
| 36 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м кабеля | 0,08 |
| 37 | Герметизация проходов при вводе кабелей уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 2 |
| 38 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,0848 |
| 39 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, сигнальной лентой: каждого последующего | 100 м кабеля | 2,2 |
| 40 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг (по опоре) | 100 м кабеля | 0,1 |
| 41 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 поверхности | 0,036 |
| 42 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг (в ТП) | 100 м кабеля | 0,1 |
| 43 | Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением: 6 кВ, сечение, мм2, до 1х240 | компл. (3 фазы) | 1 |
| 44 | Защита выхода кабеля на опору | т | 0,06575 |
| 45 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | -0,0658 |
| 46 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм | т | 0,06575 |
| 47 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,4652 |
| Раздел 6. Пуско-наладочные работы |
| 48 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 91 |
| 49 | Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 2 |
| 50 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | 1 шт. | 4 |
| 51 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | 1 измерение | 6 |
| 52 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | 1 измерение | 6 |
| 53 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 1 измерение | 2 |
| 54 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 2 |
| Раздел 7. Материалы |
| 55 | Болт М20х260 | шт | 38 |
| 56 | Гайка М20 | шт | 65 |
| 57 | Зажим натяжной болтовой заклинивающийся НБ-2-6 | шт. | 215 |
| 58 | Зажим плашечный ПС2-1 | шт. | 45 |
| 59 | Зажим SL37.2 | шт. | 93 |
| 60 | Заземляющий проводник ЗП21 | м | 210 |
| 61 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 36 |
| 62 | Изолятор штыревой IF 20 | шт | 466 |
| 63 | Колпачок К9 | шт | 231 |
| 64 | Кабель АСБ-10 3х150 | м | 240 |
| 65 | Кожух защитный SР15 | шт. | 160 |
| 66 | Кожух защитный SР16 | шт. | 27 |
| 67 | Крепление подкоса У52 | шт | 15 |
| 68 | Муфта концевая 3КНТп-10 70/120 | шт. | 1 |
| 69 | Оголовок ОГs-52 | шт. | 25 |
| 70 | Оголовок ОГ-56 | шт. | 62 |
| 71 | Ограничитель напряжения SGA 1012/10 | шт. | 3 |
| 72 | Песок речной | м3 | 37,94 |
| 73 | Плашечный зажим CD35 | шт | 107 |
| 74 | Подвесной изолятор SML 70/20Г | шт | 160 |
| 75 | Провод СИП 3 1х70 | м | 16500 |
| 76 | Соединитель UU7-16 | шт | 114 |
| 77 | Скоба SH 195 | шт | 33 |
| 78 | Стойка СВ110-5 | шт | 108 |
| 79 | Спиральная вязка СВ70 | шт | 362 |
| 80 | Сигнальная лента ЛС-150 | м | 240 |
| 81 | Стяжка Г1 | шт | 46 |
| 82 | Соединитель UU7-16 | шт | 124 |
| 83 | Траверса ТМ-63 | шт | 49 |
| 84 | Траверса ТМ-65 | шт | 35 |
| 85 | Траверса ТМ-66 | шт | 23 |
| 86 | Траверса ТМ-67 | шт | 8 |
| 87 | Траверса ТМ-68 | шт | 8 |
| 88 | Траверса ТМ-73 | шт | 22 |
| 89 | Ушко У1-7-16 | шт. | 37 |
| 90 | Хомут Х-51 | шт | 65 |
| Раздел 8. Оборудование |
| 91 | Разрядник РДИП-10-4 УХЛ1 | компл. | 105 |
| 92 | Линейный разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1 | компл. | 4 |
| 93 | Разрядник вентильный РВО-10 | компл. | 12 |

2. Условия выполнения работ.

Подрядчик обязан :

- заблаговременно согласовать с ЗАО «АЭСК» проведение работ на Объекте;

- иметь полученное в установленном порядке разрешение на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурса (лицензия, допуск СРО в случаях, если наличие  данного разрешения установлено законодательством РФ при необходимости), а именно на следующие виды работ:

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока;

- выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием, и сдачу  выполненных работ Заказчику в установленные сроки;

- выполнить работы в полном соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью договора;

- снижение стоимости выполняемых работ не должно производиться за счет снижения объемов работ и ухудшения качества материалов, конструкций, оборудования;

- поставить на объект необходимые материалы, изделия, комплектующие изделия, инструменты;

- выполнить на объекте в ходе производства работ необходимые противопожарные мероприятия, а также мероприятия по технике безопасности;

- своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- беспрепятственно обеспечить доступ представителя Заказчика ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства;

- вывезти в трехдневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы объекта, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество;

- подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ на Объектах.

-подрядчик должен в течение 1 (одного) рабочего дня письменно известить Заказчика о готовности сдачи скрытых работ в соответствии со сметной документацией.

- заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности сдачи  скрытых работ в соответствии со сметной документацией, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней приступает к приемке результатов выполненных работ.

- подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ.

- используемые при выполнении работ материалы должны иметь высокое качество изготовления и соответствовать современному уровню техники и качества в данной  отрасли. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и не иметь дефектов.

- перед началом работ Подрядчик должен согласовать применяемые материалы с Заказчиком и обязан предоставить копии сертификатов соответствия на все применяемые материалы, подлежащие обязательной сертификации на территории РФ, в том числе пожарной безопасности, а также копии технических паспортов и других документов, удостоверяющие качество используемых материалов, изделий, конструкций.

- копии вышеперечисленных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

-самостоятельно оформить разрешение на производство земляных работ по реконструкции ВЛ, нести полную ответственность при нарушении производства работ;

-выполнить самостоятельно все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе реконструкции, а также получение Акта допуска в  Ростехнадзоре ;

- подрядчик должен немедленно известить Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

•  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

• иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3. Требования к качеству работ, требования к безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

Технология выполнения работ должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными и законодательными актами к  указанным работам:

1) Правила устройства электроустановок. 7-е издание;

2) СНиП 12-03-2001- «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

3) СНиП 12-04-2002- «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

4) СНиП 3.05.06.- 85 - «Электротехнические устройства»;

5) Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г № 7-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

6) СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

4. Требования по срокам выполнения работ:

4. Реконструкция ВЛ-10 кВ  должна происходить в два этапа:

4.1. Первый этап: реконструкция ВЛ-10 кВ начиная с опоры 30 до 60 и с опоры 81 до ТП-96 (см. Схему линии).

Сроки и условия выполнения:  работы 1 этапа необходимо выполнить  не позднее  5 (пяти) календарных дней со дня начала работ, работы  производить с 8 до 17 часов  с ежедневным включением линии в конце рабочего дня.

4.2.Остальные работы составляют второй этап работ. Работы по второму этапу необходимо завершить не позднее 30 календарных дней от начала производства работ, провести пуско-наладочные работы и сдать результат работ Заказчику.

Приложение : Схема линии .

Начальник ПТО ЗАО «АЭСК»                                                          М.В. Зеленов