Приложение №1 к закупочной документации по закупке №25-ЗП

Утверждаю:

Заместитель генерального директора-

исполнительный директор  ЗАО «АЭСК»

________________________Латохин В.А.

«23» сентября 2013г.

Техническое задание на поставку

камер сборных одностороннего обслуживания

КСО 393-В-8.1.-10-10

- Требования к камерам сборным одностороннего обслуживания серии КСО-393 (далее по тексту - камеры):

1.1  Общие требования:

Все оборудование должно быть разработано, изготовлено, испытано в соответствии с последними изданиями соответствующих Российских и Международных норм, правил, стандартов и инструкций:

-ПУЭ Правила устройства электроустановок;

-ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие требования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 14254-96 «Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (Код IP)»;

-ГОСТ 12.12.1.038-82 «ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

-ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

-ГОСТ 12.2.007.3-75 Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности

-ГОСТ 12.2.007.4-75 Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств

-ГОСТ 1516.1-76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

-ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

-ГОСТ 8024-90 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний.

1.2 Требования к камерам сборным одностороннего обслуживания серии КСО-393:

Комплектация и схемы главных цепей камер КСО 393 должны соответствовать следующим требованиям:

|  | Номинальное Напряжение | 10 кВ | Схема первичных соединений |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный ток шин | 1000 А |  |
| 1 | Назначение шкафа | Вводная линия |
| 2 | Обозначение камеры | КСО 393-В-8.1-10-10 |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 | Силовой выключатель, (выключатель нагрузки) | Тип | BB/TEL-10-20/1000 У2. |
| 6 |  | Номинальный ток,А | 1000 |
| 7 |  | Ном.ток откл., кА | 20 |
| 8 | Предохранитель, ном.ток плавкой вставки |  |
| 9 | Трансформаторы тока | Коэф. Трансформации | ТОЛ (ТПОЛ)-10 300/5 0,5S |
| 11 |  | Класс точности | 0,5S |
| 12 | Трансформаторы напряжения | - |
| 13 | Тр-р ток нулевой последовательности | ТЗЛМ |
| 14 | Ограничители перенапряжений, ОПН тип | ОПН/TEL |
| 16 | Защита | ORION IPR-A15 |
| 20 | Счетчик энергии | Активный | - |
| 21 |  | Реактивный | - |

- климатическое исполнение и категория размещения камер (по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1) У3;

-габаритные размеры камер КСО393 должны соответствовать следующим нормам (ГхШхВ): 800х800х1900 мм;

- номинальный ток сборных шин 1000А;

- двери камер КСО должны быть оборудованы запирающими устройствами, фиксирующими дверь в закрытом положении. Запирающие устройства дверей КСО должны открываться без применения ключей.

- в камерах КСО должна быть предусмотрена текстолитовая перегородка, преграждающая доступ к находящимся под напряжением сборным шинам, при работе персонала в нижней части камеры.

-покраска камер должна осуществляться с предварительной обработкой поверхности на высокотехнологическом автоматизированном оборудовании и соответствовать требованиям соответствующих нормативно-технических документов;

-предварительная обработка окрашиваемой поверхности должна выполняться в соответствие с требованиями ГОСТ 9.402-2004*;

-внешнее покрытие камер должно быть выполнено на основе эпоксидно-полиэфирного порошка и иметь толщину не менее 180 мкм;

-защитные меры безопасности (заземление, автоматическое отключение питания, защита от перенапряжения, уравнивание потенциалов) должны соответствовать требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 50571.1-93, СНиП 3.05.06-85, и других нормативных документов.

-требования безопасности должны соответствовать требованиям
 ГОСТ 12.2.007.4-75, при этом по способу защиты от поражения электрическим током должны соответствовать 1 классу по ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001

-защитное заземление должно быть выполнено в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.2.007.0-75*, ГОСТ 12.1.030-81*, ГОСТ 25861-83*.

- расположение и стыковка камер между собой должны соответствовать конкретному проекту;

-качество стекла смотровых окон должно соответствовать требованиями ГОСТ 17622-72*;

-камеры КСО-393 должны быть закрыты торцевыми панелями .

1.3 Гарантийные обязательства.

Завод-изготовитель должен гарантировать соответствие электротехнического оборудования требованиям  ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ 1516.1-76, ГОСТ 8024-90, ГОСТ 15543.1-89  при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – не менее пяти лет с даты поставки.

Срок службы – не менее 25 лет.

Составил:

зам. главного инженера                                                         Машкин А.С.

Согласовано:

главный инженер                                                                     Козлов В.С.