Приложение №1 к закупочной документации по закупке №34-ЗП

Техническое задание

на поставку материалов и оборудования (камер сборных одностороннего обслуживания КСО 393 , шинного моста) для исполнения плана капитального ремонта АО «АЭСК» на 2015г.

1. Общие требования:

Все оборудование должно быть разработано, изготовлено, испытано в соответствии с последними изданиями соответствующих Российских и Международных норм, правил, стандартов и инструкций:

-ПУЭ Правила устройства электроустановок;

-ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие требования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 14254-96 «Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (Код IP)»;

-ГОСТ 12.12.1.038-82 «ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

-ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»,

-ГОСТ 12.2.007.3-75 «Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности»,

-ГОСТ 12.2.007.4-75 «Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств»,

-ГОСТ 1516.1-76 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»,

-ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»,

-ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний».

Все оборудование должно быть сертифицировано по российским стандартам и иметь сертификаты соответствия, которые должны быть представлены.

2. Требования к камерам сборным одностороннего обслуживания серии КСО-393 (далее по тексту - камеры):

- количество, комплектация и схемы главных цепей камер КСО 393 должны соответствовать опросным листам, которые являются неотъемлемым приложением к настоящему техническому заданию;

- климатическое исполнение и категория размещения камер (по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1) У3;

-габаритные размеры камер КСО393 должны соответствовать следующим нормам (ГхШхВ): 800х800х1900 мм;

- номинальный ток сборных шин 1000А;

- соединение камер КСО со сборными шинами только сварное. БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СБОРНЫХ ШИН НЕДОПУСТИМО,

- в камерах КСО393 сх. 03, сх. 04  установить автогазовые выключатели нагрузки на 630А производства ОАО «ГК ЭЛЕКТРОЩИТ» г. Самара,

- в камерах КСО393 сх. 04 установить предохранители тип ПКТ,

- двери камер КСО должны быть оборудованы запирающими устройствами, фиксирующими дверь в закрытом положении. Запирающие устройства дверей КСО должны открываться без применения ключей,

- в камерах КСО должна быть предусмотрена текстолитовая перегородка, преграждающая доступ к находящимся под напряжением сборным шинам, при работе персонала в нижней части камеры,

-покраска камер должна осуществляться с предварительной обработкой поверхности на высокотехнологическом автоматизированном оборудовании и соответствовать требованиям соответствующих нормативно-технических документов;

-предварительная обработка окрашиваемой поверхности должна выполняться в соответствие с требованиями ГОСТ 9.402-2004*;

-внешнее покрытие камер должно быть выполнено на основе эпоксидно-полиэфирного порошка и иметь толщину не менее 180 мкм;

-защитные меры безопасности (заземление, автоматическое отключение питания, защита от перенапряжения, уравнивание потенциалов) должны соответствовать требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 50571.1-93, СНиП 3.05.06-85, и других нормативных документов,

-требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.4-75, при этом по способу защиты от поражения электрическим током должны соответствовать 1 классу по ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001,

-защитное заземление должно быть выполнено в соответствии с требованиями  ГОСТ 12.2.007.0-75*, ГОСТ 12.1.030-81*, ГОСТ 25861-83*,

- расположение и стыковка камер между собой должны соответствовать конкретному проекту;

-качество стекла смотровых окон должно соответствовать требованиями ГОСТ 17622-72*.

3. Гарантийные обязательства.

- Завод-изготовитель должен гарантировать соответствие электротехнического оборудования требованиям  ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ 1516.1-76, ГОСТ 8024-90, ГОСТ 15543.1-89  при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации – пять лет с даты поставки.

- Срок службы – не менее 25 лет.

Приложение: опросный лист на КСО-393.

Составил:

Заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии                                          Машкин А.С.

Согласовано:

Главный инженер                                                                                          Суханов С.А.