Приложение №1 к закупочной документации по закупке №8-ЗП

«Утверждаю»:

Исполнительный директор

АО «АЭСК»

___________В.С. Козлов

«___» ____________2017г.

Техническое задание Кабель-10кВ АСБЛ-3х120

| № п/п | Наименование товара | Начальная (максимальная) цена за единицу с НДС, руб. | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель АСБЛ-10-3х120 | 888, 89 | метр | 450 |

1. Общие требования к кабелям с бумажно-пропитанной изоляцией 10 кВ:

1.1.  Кабель с бумажно-пропитанной изоляцией должен соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов ГОСТ 18410-73.

1.2. Товар должен быть новым не ранее 2016г. и ранее не использованным.

1.3. Гарантийный срок эксплуатации не менее 4,5 года со дня ввода в эксплуатацию.

1.4. При поставке товара на склад участник закупки предоставляет копию сертификата соответствия.

1.5. Жилы кабеля должны быть многопроволочными.

1.6. Кабель должен быть поставлен одной строительной линией 450 метров.

Технические требования к кабелям с бумажно-пропитанной изоляцией:

| 1 | Частота, Гц | 50 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Температурный диапазон эксплуатации, °С | -50 ÷ +50 |
| 3 | Стойкость к воздействию окружающей среды с относительной влажностью 98% при температуре до 35 °С. | да |
| 4 | Количество и материал жил | Три алюминия токопроводящие секторные жилы, однопроволочные |
| 5 | Изоляция | Фазная и поясная изоляция из лент кабельной бумаги пропитанной изоляционным вязким составом (маслоканифольной массой) |
| 6 | Экран | Электропроводящая кабельная бумага |
| 7 | Оболочка | Выпресованная из свинца марок С2, С3 |
| 8 | Защитный покров | Подушка под броней - с крепированной бумаги пропитана битумом, броня из двух стальных плоских лент; наружный покров из пропитанной кабельной пряжи или стеклянная пряжа из штапелеванного волокна |
| 9 | Свинцовая оболочка, должна соответствовать ГОСТ 24641, | Да |
| 10 | Минимально возможный радиус изгиба | 15D |
| 11 | Предельная длительно допустимая рабочая температура жил: - для кабелей на напряжении 10 кВ | +700С |
| 12 | Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании: - для кабелей на напряжении 10 кВ | +2000С |

# 2. Упаковка:

# 2.1  Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение кабелей по ГОСТ 18690. Кабели должны быть намотаны на барабаны;

2.2  Концы кабелей должны быть заделаны в соответствии с ГОСТ 18690. Допускается заделка концов кабелей горячим способом при помощи расплава полиэтилена при условии обеспечения герметичности;

2.3  Длина нижнего конца кабеля, выведенного за щеку барабана, должна быть не менее 0,1м.

Составил:

заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии                                   Машкин А.С.

Согласовано:

главный инженер                                                                               Суханов С.А.