Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 24.09.2019г. 07:15 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 8 п/с 183 | Отсутствовало напряжение ТП 103, 102, 101, 105, 120 | 08:30 |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 24.09.2019г. 17:50 | На поврежд. ВЛ-10кВ фид. 15д-Сельэлектро | Отсутствовало напряжение ТП 14, 117, 28, 118, 109, 1, 25, 175, 13, 15, 188, 148, 108 | 19:40 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 25.09.2019г по 29.09.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 30.09.2019г. 14:20 | На поврежд. КЛ-10кВ фид.145д-53 фаза «К» | Отсутствовало напряжение ТП 12, 53, 70, 69, 72, 11, 63, | 15:20 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 01.10.2019г. 09:35 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 70д-ПМК205 | Отсутствовало напряжение ТП 70, 59, 170, ПМК-205, 65А | 10:50 |
| 6 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 02.10.2019г по 04.10.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 7 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 05.10.2019г. 15:40 | На АТЭЦ откл. фид. 35(АОМЗ) | Отсутствовало напряжение ТП 74, 75, 78, 76, 137, 95, 194, 160, 159, 161, 162, 163 | 16:10 |
| 8 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 06.10.2019г по 14.10.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 9 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 15.10.2019г. 14:00 | Ошибочное срабатывание релейной защиты на п/с 183 | Отсутствовало напряжение РП 31, 2А, ТП 34, 178, 29, 2, 110, 111 | 14:10 |
| 10 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 16.10.2019г. 20:20 | ТП-38 РУ-10кВ разрушился опорный изолятор С.Ш. РУ-10кВ фаза «К» | Отсутствовало напряжение ТП 113, 24А, 24, 36, 37, 38 | 21:45 |
| 11 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 17.10.2019г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 12 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 18.10.2019г. 06:20 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 39д-109 | Отсутствовало напряжение ТП 1, 109, 118, 28, 25, 117, 14, 108, 175, 15, 13, 188, 148 | 08:15 |
| 13 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 19.10.2019г по 21.10.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 22.10.2019г по 24.10.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 25.10.2019г. 00:50 | На поврежд. КЛ-10кВ фид.30д-41 фаза «Ж», «З» | Отсутствовало напряжение ТП 44, 12, 82, 84, 104, 41, 30 | 02:15 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 26.10.2019г по 28.10.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 29.10.2019г. 16:40 | На поврежд. абонентская ВЛ-10кВ фид.94д-99-Шахтер | Отсутствовало напряжение ТП 94, 92, 140, 146, 126, 99, 179, 185, 193, 93, 172, 184, 186 | 18:20 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 30.10.2019г по 04.11.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов