## Инф-я
Информация об организации
№ п/п | Требуемая информация | Данные об организации
1. | Наименование организации в соответствии с уставом: | Акционерное общество "Алексинская электросетевая компания"
| сокращенное название организации | АО "АЭСК"
| полное наименование организации | Акционерное общество "Алексинская электросетевая компания"
2. | Муниципальное образование | г.Алексин
3. | Адрес организации:
| юридический адрес | Тульская область, г.Алексин, ул.Тургенева, д.34
| фактический адрес (месторасположение) | Тульская область, г.Алексин, ул.Тургенева, д.34
4. | ИНН | 7111026984
5. | КПП | 711101001
6. | ФИО руководителя организации | Козлов Владимир Сергеевич
| контактный телефон/факс | (48753) 2-17-25
| е-mail | info@alesk.ru
7. | ФИО начальника финансово-экономического отдела
контактный телефон/факс
8. | ФИО ответственного за электрохозяйство | Суханов Сергей Анатольевич
| контактный телефон/факс | (48753) 2-17-25
9. | ФИО главного бухгалтера | Гранкова Светлана Николаевна
| контактный телефон/факс | (48753) 2-17-25 (вн.241)
10. | ФИО непосредственного исполнителя | Чиркова Татьяна Дмитриевна
| контактный телефон/факс | (48753) 2-17-25 (вн.246)
| е-mail | t.chirkova@alesk.ru
11. | Банковские реквизиты:
| расчетный счет | 40702810166070100478
| банк | ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ
| корреспондентский счет | 30101810300000000608
| БИК | 047003608
В конце книги Excel размещены листы серого цвета для заполнения шаблона "Расчет фактических показателей надежности и качества за 2018 год". Согласно п. 14 Постановления Правительства от 31.12.2009 г. № 1220 организации предоставляют регулирующим органам до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчетные данные, используемые при расчете фактических значений показателей надежности и качества.
Согласно п. 9 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии":
"Субъекты рынков электрической энергии раскрывают следующую информацию:
г) предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178".
Указанная в подпункте "г" пункта 9 настоящего документа информация подлежит раскрытию на официальных сайтах регулируемых организаций или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, и (или) в периодическом печатном издании, в котором публикуются нормативные правовые акты органа исполнительной власти в области регулирования тарифов, - за 10 дней до представления в регулирующий орган предложения об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, содержащего такую информацию
Согласно п. 9.1 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергктике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178:
"Регулирующий орган отказывает в открытии дела об установлении цены (тарифа), в случае если регулируемая организация не опубликовала предложение о размере цен (тарифов) и долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию, в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24, или указанное опубликованное предложение не соответствует предложению, представляемому в орган регулирования".
1 | ООО «Радугагорэнерго»
2 | МУП «Горэлектросеть» г. Муром
3 | МУП «Александровэлектросеть»
4 | ООО «СтройГарант»
5 | ООО «Костеревские городские электрические сети»
6 | ООО «Ковровэлектросетьремонт»
7 | ООО «ПромРЭС»
8 | ООО «ПромЭнерго» г. Судогда
9 | ОАО «Энергетик» г. Карабаново
10 | ООО «Электросистемы»
11 | ООО «Ярцево-Энерго»
12 | ПАО «Ставровский завод АТО»
13 | ООО «ЭнергоАктив»

## Форма 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг за 2022 год
АО "АЭСК"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ | Период | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | январь | 6 | 7632
2 | февраль | 3.2 | 7673
3 | март | 7.409 | 7710
4 | апрель | 3.77 | 7756
5 | май | 1 | 7791
6 | июнь | 4.03 | 7874
7 | июль | 3.28 | 7913
8 | август | 1.08 | 7930
9 | сентябрь | 0.83 | 7944
10 | октябрь | 1.854 | 7951
11 | ноябрь | 1.25 | 7974
12 | декабрь | 0 | 7982
Согласно п. 14 Постановления Правительства от 31.12.2009 г. № 1220 организации предоставляют регулирующим органам до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчетные данные, используемые при расчете фактических значений показателей надежности и качества

## Форма 8.1 2022
Начиная с 2018 года, если сетевая организация не предоставила информацию в соответствии с разделом 6 настоящих методических указаний, Коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня надежности оказываемых услуг будет равен -1
Форма 8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации за 2022 год
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организа-ций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) 3
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации 1 | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, Кв | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) 2 | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | BH (110 кВ и выше) | CH1 (35 кВ) | CH2 (6-20 кВ) | HH (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид. РП-2 -86 яч.13 | 10 (10.5) | 17,20 2022.01.12 | 18,20 2022.01.12 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ 88,119,86,85,91,164,100,182,189,203(Все ЛЭП ТП) | 2 | 0 | 317 | 0 | 2 | 315 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 165.6 |  | 12.01.2022 | 3.4.9.2 | 4.12 | 0 | 0 | 0
2 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ВЛ | 97-96-157-192-171 | 10 (10.5) | 02,05 2022.01.14 | 05,20 2022.01.14 | В | 3.25 | ТП 10 (10.5) кВ 96, 157, 97, 192, 191(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 14.4 |  | 2022-01-14 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 185.25 | 0
3 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.35 АОМЗ-АТЭЦ | 10 (10.5) | 23,50 2022.01.20 | 00,15 2022.01.21 | В | 0.42 | ТП 10 (10.5) кВ 160,76,137,95,78,75,159,83,РУТБ(Все ЛЭП ТП) | 1 | 2 | 413 | 0 | 3 | 410 | 0 | 0 | 1 | 412 | 0 | 1327.8 |  | 21.01.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
4 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.20а АТЭЦ -173 нитка А | 10 (10.5) | 15,35 2022.01.28 | 16,55 2022.01.28 | В | 1.33 | ТП 10 (10.5) кВ 173,177,39,68,43,67,45,166,156,4АРЖД,198,70,59,170,ПМК,ДОК(Все ЛЭП ТП) | 1 | 1 | 148 | 0 | 2 | 146 | 0 | 0 | 3 | 145 | 0 | 2550.4 |  | 28.01.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 196.84 | 0
5 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.7аАХКд-192 | 10 (10.5) | 06,00 2022.01.31 | 07,25 2022.01.31 | В | 1.42 | ТП 10 (10.5) кВ 96,157,97,192,191(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ МТС,Мирный(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 | 127.6 |  | 31.01.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 83.78 | 0
6 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.113д-38 | 10 (10.5) | 16,55 2022.02.03 | 17,55 2022.02.03 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ 38,127,90с1,4АХК,113с1,50(Все ЛЭП ТП) | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 165.6 |  | 03.02.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 13 | 0
7 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.72д-107 | 10 (10.5) | 07,45 2022.02.05 | 09,25 2022.02.05 | В | 1.67 | ТП 10 (10.5) кВ 69,72,66,53,12с1,61,11,98т4(Все ЛЭП ТП) | 0 | 2 | 78 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1327.8 |  | 05.02.22 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0
8 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.92д-94 | 10 (10.5) | 22,25 2022.02.07 | 23,47 2022.02.07 | В | 1.37 | ТП 10 (10.5) кВ 179,185,193,87,204,99,94с2,ТП"Шахтер",92,140,93,172,146,126,186,184(Все ЛЭП ТП) | 0 | 2 | 37 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 2550.4 |  | 07.02.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 50.69 | 0
9 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.8дП/С183 "Пушкинская"-101 | 10 (10.5) | 07,40 2022.02.21 | 08,30 2022.02.21 | В | 0.83 | ТП 10 (10.5) кВ 101,(102,105 АБОН.),120,103,124Т1(Все ЛЭП ТП) | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 127.6 |  | 21.02.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 11.62 | 0
7 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 9 | 10 (10.5) | 09,35 2022.03.25 | 11,30 2022.03.25 | П | 1.916 | ТП 10 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 61.4 |  | 25.03.2022 | 3.4.14 |  |  | 0 | 155.196
6 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 107 | 10 (10.5) | 13,40 2022.03.28 | 16,15 2022.03.28 | П | 2.58 | ТП 10 (10.5) кВ 107(Все ЛЭП ТП) | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 86 |  | 28.03.2022 | 3.4.14 |  |  | 0 | 20.64
8 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 67 | 10 (10.5) | 13,45 2022.03.30 | 14,50 2022.03.30 | П | 1.083 | ТП 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 212.3 |  | 30.03.2022 | 3.4.14 |  |  | 0 | 21.66
9 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 45 | 10 (10.5) | 13,40 2022.03.31 | 15,30 2022.03.31 | П | 1.83 | ТП 10 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 190 |  | 31.03.2022 | 3.4.14 |  |  | 0 | 43.92
10 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ВЛ | фид.42д-4А(абонентская) | 10 (10.5) | 16,05 2022.04.03 | 16,45 2022.04.03 | В | 0.67 | ТП 10 (10.5) кВ 40,58,57,42,60,62,73,128,144,154,64,196,КТП Пушной (абонентская),ТП ЗРБ (абонентская),4А (Абонентская)(Все ЛЭП ТП) | 1 | 1 | 167 | 0 | 2 | 165 | 0 | 0 | 2 | 165 | 0 | 1206.4 |  | 03.04.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
11 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | ТП-157 ру-0.4 кВ фид.8 | 0.38 | 07,05 2022.04.10 | 10,58 2022.04.10 | В | 3.88 | ТП-0,4кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 |  | 10.04.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
12 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид. 40АОМЗ -АТЭЦ абон. | 10 (10.5) | 12,50 2022.04.11 | 13,15 2022.04.11 | В | 0.42 | ТП 10 (10.5) кВ 76,137,194,208,139,26,51,205,161,162,163(Все ЛЭП ТП) | 2 | 0 | 456 | 0 | 2 | 454 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 307.2 |  | 11.04.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
13 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.183д-112 | 10 (10.5) | 17,50 2022.04.12 | 18,35 2022.04.12 | В | 0.75 | ТП 10 (10.5) кВ 152,176,16,150,19,190,155с1,17,17а,183(Все ЛЭП ТП) | 1 | 1 | 118 | 0 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 391.2 |  | 12.04.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 88.5 | 0
14 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.20а АТЭЦ -173 нитка А | 10 (10.5) | 19,00 2022.04.18 | 19,52 2022.04.18 | В | 0.87 | ТП 10 (10.5) кВ 173,177,39,45,166,4а абон.,156,68,43,67,ТП-ПМК (абон),198,ТП ДОК абон,170,70,59(Все ЛЭП ТП) | 3 | 2 | 103 | 0 | 5 | 98 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 1988.8 |  | 18.04.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 89.61 | 0
15 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.90д-4ахк (абон) | 10 (10.5) | 16,30 2022.04.19 | 17,24 2022.04.19 | В | 0.9 | ТП 10 (10.5) кВ 90с2,4ахк,5(Все ЛЭП ТП) |  | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 80 |  | 19.04.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
16 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.13 РП2-86 | 10 (10.5) | 07,58 2022.04.21 | 09,07 2022.04.21 | В | 1.15 | ТП 10 (10.5) кВ 86,85,91,189,213,164,100,182(Все ЛЭП ТП) | 1 | 0 | 82 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 580 |  | 21.04.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 94.3 | 0
17 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.8дП/С183 "Пушкинская"-101 | 10 (10.5) | 21,00 2022.04.21 | 21,30 2022.04.21 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ 101,102абон.,105абон.,103с1,120,124т1(Все ЛЭП ТП) | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 431.6 |  | 21.04.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 12 | 0
18 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.9п/с183 Пушкинская-133 | 10 (10.5) | 20,10 2022.04.23 | 20,40 2022.04.23 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ 133,129с2,132с2(Все ЛЭП ТП) | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 304.2 |  | 23.04.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 18 | 0
19 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | 31д-6; 31д-52 | 10 (10.5) | 15,20 2022.05.12 | 17,10 2022.05.12 | В | 1.83 | ТП 10 (10.5) кВ 32,29,34,49,31,50,3,35,47,2,178,10,27,33,110,48,9,46,111,90с1,127,210,52,6,24,Вереск(абон),интер бридж(абон)(Все ЛЭП ТП) | 1 | 2 | 644 | 0 | 3 | 641 | 0 | 0 | 2 | 642 | 0 | 920.6 |  | 12.05.22 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0
20 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.20аАТЭЦ-173 | 10 (10.5) | 11,07 2022.05.27 | 12,40 2022.05.27 | В | 1.55 | ТП 10 (10.5) кВ 173,177,39,45,68,66,166,156,30,108,67,43(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ 4РЖД,250 ПМК(Все ЛЭП ТП) | 1 | 1 | 148 | 0 | 2 | 146 | 0 | 0 | 3 | 145 | 0 | 323.2 |  | 27.05.22 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0
21 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ВЛ | 109-ПГС дар(абон.)отпайка | 10 (10.5) | 11,20 2022.06.03 | 12,50 2022.06.03 | В | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ 117с1,118,28,25,109,1,55,ПГС Дар(абон.),148б(абон)(Все ЛЭП ТП) | 0 | 3 | 459 | 0 | 3 | 456 | 0 | 0 | 2 | 457 | 0 | 256.2 |  | 03.06.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
22 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.121д-209 | 10 (10.5) | 10,15 2022.06.07 | 11,55 2022.06.07 | В | 1.67 | ТП 10 (10.5) кВ 136,121,105,102,120,101,124т1,103 т1,2(Все ЛЭП ТП) | 1 | 1 | 54 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 487.2 |  | 07.06.22 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0
23 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | 54д-71 | 10 (10.5) | 01,05 2022.06.08 | 01,55 2022.06.08 | В | 0.83 | ТП 10 (10.5) кВ 54,71,45,166,156,30,108,4А абон.,107,138,41т3(Все ЛЭП ТП) | 1 | 1 | 77 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 256.8 |  | 08.06.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 63.91 | 0
24 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид. 40д-ТП "Пушной" | 10 (10.5) | 07,45 2022.06.13 | 09,22 2022.06.13 | В | 1.62 | ТП 10 (10.5) кВ 167,147,РУТБ ока(абон.) с1,196,Пушной(абон.),40,57,42,62,73,71,154,58,64,гала(абон.),60,128,144,4а ржд(абон.)(Все ЛЭП ТП) | 1 | 2 | 78 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 462.4 |  | 13.06.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 126.36 | 0
25 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.201д-139 | 10 (10.5) | 17,10 2022.06.23 | 18,45 2022.06.23 | В | 1.58 | ТП 10 (10.5) кВ 79,77,202,139,26,51,205,161,162,163(Все ЛЭП ТП) | 1 | 0 | 79 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 149.6 |  | 23.06.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 124.82 | 0
26 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ВЛ | отпайка 94-КТП "Шахтер"(абонентская)-99 | 10 (10.5) | 06,45 2022.07.04 | 08,15 2022.07.04 | В | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ 204,99,КТП Клен (абон),81,87,КТП Шахтер (абон),92,140,93,172,126,184,186,94,146(Все ЛЭП ТП) | 3 | 0 | 215 | 0 | 3 | 212 | 0 | 0 | 2 | 213 | 0 | 231.1 |  | 04.06.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
27 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ВЛ | фид.1д-2а | 10 (10.5) | 16,25 2022.07.07 | 18,00 2022.07.07 | В | 1.58 | ТП 10 (10.5) кВ 34,29,2,178,110,111,210,1,25,2а(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 145.6 |  | 07.07.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 127.98 | 0
28 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | Рп2 яч. 13,5-86 | 10 (10.5) | 00,52 2022.07.11 | 02,40 2022.07.11 | В | 1.8 | ТП 10 (10.5) кВ 88,85,91,86,164,195,193(Все ЛЭП ТП) | 2 | 0 | 129 | 0 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 230.3 |  | 11.07.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
29 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.24а-187 | 10 (10.5) | 09,30 2022.07.16 | 10,00 2022.07.16 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ 90с1,4ахк,5,24а,187,36,37,113с2(Все ЛЭП ТП) | 1 | 2 | 32 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 313.6 |  | 16.07.22 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0
30 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | вв перемычка трансформатора ТП-118 тр-р1 | 10 (10.5) | 14,03 2022.07.23 | 15,45 2022.07.23 | В | 1.7 | ТП 10 (10.5) кВ 55,28,117с1,,1,25,109,118(Все ЛЭП ТП) | 0 | 1 | 118 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 142.2 |  | 23.07.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 200.6 | 0
31 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.11д-98 т4 | 10 (10.5) | 17,12 2022.08.08 | 18,18 2022.08.08 | В | 1.1 | ТП 10 (10.5) кВ 53,12с1,61,11,94т4,125(Все ЛЭП ТП) | 0 | 2 | 47 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 212.4 |  | 08.08.22 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0
32 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ВЛ | фид. 94д-КТП Клен-99 | 10 (10.5) | 00,05 2022.08.09 | 01,30 2022.08.09 | В | 1.42 | ТП 10 (10.5) кВ 179,193,94,93,87,99,204,92,140,146,126,172,186,184,185,КТП клен(абон.),КТПШахтер(абон),81(Все ЛЭП ТП) | 3 | 0 | 215 | 0 | 3 | 212 | 0 | 0 | 2 | 213 | 0 | 245.3 |  | 09.08.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
33 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид. 20(нитка А)-АТЭЦ | 10 (10.5) | 04,45 2022.08.12 | 05,50 2022.08.12 | В | 1.08 | ТП 10 (10.5) кВ 198,70,59,17,ДОК (абон.),173,177,39,68,43,67,45,108,148 (абон.),166,4А(абон.),156,30,ПМК-205(аюон.),КТП Дормострой(абон.)(Все ЛЭП ТП) | 3 | 2 | 68 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 6 | 62 | 0 | 564.2 |  | 12.08.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 73.44 | 0
34 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.141д-199 | 10 (10.5) | 09,20 2022.08.12 | 09,55 2022.08.12 | В | 0.58 | ТП 10 (10.5) кВ 141с1,199(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63.6 |  | 12.08.22 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0
35 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.3д-56 | 10 (10.5) | 09,55 2022.08.12 | 11,10 2022.08.12 | В | 1.25 | ТП 10 (10.5) кВ 56,7,8(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 116.4 |  | 12.08.22 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0
36 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.127д-4 | 10 (10.5) | 11,45 2022.08.18 | 13,30 2022.08.18 | В | 1.75 | ТП 10 (10.5) кВ 35,47,46,48,127,90с1,50,49,33,27,9,10,24а,37,36,38,116,113с1,187(Все ЛЭП ТП) | 1 | 3 | 462 | 0 | 4 | 458 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 542.4 |  | 18.08.22 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0
37 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.30д-156 | 10 (10.5) | 15,35 2022.08.18 | 17,30 2022.08.18 | В | 1.92 | ТП 10 (10.5) кВ 39,166,156,30,Дормострой (абон.),68,43,66,67,45,69,72,63,53,12с1,61,11,98т4(Все ЛЭП ТП) | 4 | 0 | 468 | 0 | 4 | 464 | 0 | 0 | 1 | 467 | 0 | 1089.4 |  | 18.08.22 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0
38 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.34д-110 | 10 (10.5) | 11,45 2022.08.29 | 13,42 2022.08.29 | В | 1.95 | ТП 10 (10.5) кВ 34,178,29,110,111,2,2а,1,25,210,175,13,55,28,118,109(Все ЛЭП ТП) | 0 | 2 | 459 | 0 | 2 | 457 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 390.4 |  | 29.08.22 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0
39 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.89д-92 | 10 (10.5) | 14,55 2022.09.19 | 15,30 2022.09.19 | В | 0.58 | ТП 10 (10.5) кВ 89с1,135,168,169(Все ЛЭП ТП) |  |  | 83 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 271.2 |  | 19.09.22 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0
40 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.166д-1ржд | 10 (10.5) | 15,00 2022.09.19 | 16,00 2022.09.19 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ 166,4А(абон.)1РЖД(абон.),156(Все ЛЭП ТП) | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 | 62 |  | 19.09.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
41 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ВЛ | фид.166д-4а (абон.) | 10 (10.5) | 20,12 2022.09.19 | 20,41 2022.09.19 | В | 0.48 | ТП 10 (10.5) кВ 166,156,4а(Все ЛЭП ТП) | 0 | 1 | 58 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 54 |  | 19.09.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
42 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.151д-117 | 10 (10.5) | 01,30 2022.09.23 | 02,20 2022.09.23 | В | 0.83 | ТП 10 (10.5) кВ 117,151,103,106,112,122(Все ЛЭП ТП) | 2 | 0 | 158 | 0 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 96 |  | 23.09.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 131.14 | 0
43 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.156д-166 | 10 (10.5) | 10,45 2022.09.26 | 11,57 2022.09.26 | В | 1.2 | ТП 10 (10.5) кВ 39,69,72,66,63,45,67,68,166,156,43,4ржд(абон.)108,ктп ПГС(абон.)(Все ЛЭП ТП) | 2 | 2 | 142 | 0 | 4 | 138 | 0 | 0 | 2 | 140 | 0 | 808.8 |  | 26.09.22 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0
44 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид. 29 АХК | 10 (10.5) | 05,20 2022.10.05 | 06,12 2022.10.05 | В | 0.87 | ТП 10 (10.5) кВ 197,192,206,97,96,157(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 51 |  | 05.10.2022 | 3.4.9.2 | 4.12 | 0 | 0 | 0
45 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид 173д-20АТЭЦ нитка А | 10 (10.5) | 06,20 2022.10.07 | 06,55 2022.10.07 | В | 0.584 | ТП 10 (10.5) кВ 198,70,53,61,173,ПМК-205(абон.),177(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ Док(абон.),Промстроймеханизация(абон.)(Все ЛЭП ТП) | 2 | 0 | 85 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 82 | 0 | 96 |  | 07.10.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 49.64 | 0
46 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.9п/с183 Пушкинская-133 | 10 (10.5) | 19,26 2022.10.08 | 19,55 2022.10.08 | В | 0.48 | ТП 10 (10.5) кВ 129,133,20,18,132с2(Все ЛЭП ТП) | 0 | 1 | 139 | 0 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 150.6 |  | 08.10.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 66.72 | 0
47 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | Фид.94д-81 | 10 (10.5) | 20,00 2022.10.18 | 20,25 2022.10.18 | В | 0.42 | ТП 10 (10.5) кВ 94С1,81,87(Все ЛЭП ТП) | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 53.2 |  | 18.10.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 23.94 | 0
48 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.39д-68 | 10 (10.5) | 18,20 2022.10.31 | 18,42 2022.10.31 | В | 0.37 | ТП 10 (10.5) кВ 39,68(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 |  | 31.10.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 9.99 | 0
49 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.42д-4А(абонентская) | 10 (10.5) | 09,05 2022.11.22 | 10,55 2022.11.22 | В | 1.83 | ТП 10 (10.5) кВ 57,42,64,71,54,128(Все ЛЭП ТП) | 1 | 1 | 92 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 615.2 |  | 22.11.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
50 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.18д П/С 183 "Пушкинская"-155 | 10 (10.5) | 12,50 2022.11.22 | 14,05 2022.11.22 | В | 1.25 | ТП 10 (10.5) кВ 155с1,152,176,16с2,17,190,150,19,17а(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 280.5 |  | 22.11.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 66.25 | 0
[27 empty] | 0 | 0
Добавить
Итого по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: |  | х | х | х | х |  | И | 67.943 | х | х | х | 7221 | 0 | 91 | 7130 | 0 | 0 | 50 | 7171 | 0 | 23916.7 | 0 | х | х | х | 0;1 | 1908.38 | 241.416
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ |  | х | х | х | х |  | П | 7.409 | х | х | х | 133 | 0 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 549.7 | 0 | х | х | х | 0;1 | х | х
- по аварийным ограничениям |  | х | х | х | х |  | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | х | х
- по внерегламентным отключениям |  | х | х | х | х |  | В | 60.534 | х | х | х | 5377 | 0 | 54 | 5323 | 0 | 0 | 24 | 5353 | 0 | 11723.1 | 0 | х | х | х | 0 | х | х
- по внерегламентным отключениям,учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности |  | х | х | х | х |  | В | 60.534 | х | х | х | 1711 | 0 | 35 | 1676 | 0 | 0 | 26 | 1685 | 0 | 11643.9 | 0 | х | х | х | 1 | х | х
Должность | [13 empty] | Ф. И. О.
Примечание
1 Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
2 "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40-46 Правил полного и(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
3 указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности, что соответствует кодам организационных причин аварии в соответствии с приложением N 2 приказа Минэнерго России N 90 и в соответствии с положениями Методических указаний утв. приказом МИНЭНЕРГО № 1256 ; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности, что соответствует кодам организационных причин аварии в соответствии с приложением N 2 приказа Минэнерго России N 90 и в соответствии с положениями Методических указаний утв. приказом МИНЭНЕРГО № 1256 ;.

## Форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
АО "АЭСК"
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Расчет предприятия | Расчет Экспертов | Метод определения
|  | 2022 год | 2018 год
1 | 2 | 4 | 5 | 6
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 7982 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3 | СН-2 (6-20 кВ), шт.
1.4 | НН (до 1 кВ), шт.
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi ), час. | 0.23909 |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.21436 |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi ), час. | 0.030245 |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.016662 |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"

## Форма 3.1-3.2
Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2022 г., Птпр
АО "АЭСК"
Форма 3.1
Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2022 г.
№ п/п | Наименование | Расчет Общества
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 325
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | 0
max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) |  | 325
Пзаяв_тпр |  | 1
Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2022 г.
№ п/п | Наименование | 2022 год
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 269
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | 89
max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) |  | 180
Пнс_тпр |  | 1.4944
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2022г., Птпр
Птпр |  | 1.2472

## Корр. КНК
Корректировка НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг по результатам 2022 года
АО "АЭСК"
№ п/п | Наименование показателей | Обзнач. в МУ | По данным организации | По данным экспертов
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня надежности оказываемых услуг |  | 1 | 1
2. | Коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня надежности оказываемых услуг |  | 0 | 0
3. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, (для территориальной сетевой организации) |  | 0 | 0
4. | Показатель качества исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186 (зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2014 г., регистрационный N 32761), с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 6 апреля 2015 г. N 217 (зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2015 г., регистрационный N 37834) (далее - приказ Минэнерго России N 186). |  | 0 | 0
5. | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг |  | 0.3 | 0.3
6. | Максимальный процент корректировки, % |  | 2% | 2%
7. | Коэффициент, корректирующий НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг |  | 0.006 | 0.006
7. | Утвержденная НВВ на содержание электрических сетей (тыс. руб.) 2021 год |  | 146027.33
8. | Величина корректировки НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг |  | 876.164 | 0
Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг
№ п/п | Наименование показателей | Обзнач. в МУ | Утверждено на 2022 год | По данным организации |  | По данным экспертов
|  |  |  | Факт | % отклонения | Факт | % отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки , час. | Пsaidi | 0.3687 | 0.23909 | 64.8455 | 0.23909 | 64.8455
2. | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки , шт. | Пsaifi | 0.1944 | 0.21436 | 110.2661 | 0.21436 | 110.2661
3. | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения | Птпр | 1 | 1.2472 | 124.7222 | 1.2472 | 124.7222
4. | Показатель качества исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций |  | https://alesk.ru/potrebitelyam/raskryitie-informaczii/pp.s-p.19.html
Приказ Министерства энергетики РФ от 18 октября 2017 г. N 976 "Об утверждении базовых значений показателей надежности, значений коэффициентов допустимых отклонений фактических значений показателей надежности от плановых и максимальной динамики улучшения плановых показателей надежности для групп территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом экономические и технические характеристики и (или) условия деятельности, с применением метода сравнения аналогов" : Значения коэффициентов допустимых отклонений фактических значений показателей надежности от плановых =0,3
N пп | Группы территориальных сетевых организаций** | Базовые | Максимальная | Значения коэффициентов допустимых
|  | значения | динамика | отклонений фактических значений показателей надежности от плановых
|  | показателей | улучшения
|  | надежности | плановых
показателей
|  |  | надежности | Коэффициент | Коэффициент
|  |  |  | *** | ***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ менее 10%, средняя летняя температура 20°С и более | 9.6239 | 0.09249 | 0.3 | 0.3
2 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ менее 10%, средняя летняя температура менее 20°С, число разъединителей и выключателей менее 25 000 штук | 4.7398 | 0.08958 | 0.3 | 0.3
3 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ менее 10%, средняя летняя температура менее 20°С, число разъединителей и выключателей 25 000 штук и более | 2.9252 | 0.09119 | 0.3 | 0.3
4 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ 10% и более | 3.3358 | 0.1339 | 0.3 | 0.3
5 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ 30% и более | 2.331 | 0.21968 | 0.3 | 0.3
6 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%, плотность менее 20 штук/км, число точек поставки менее 10 000 штук | 4.5055 | 0.28362 | 0.3 | 0.3
7 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%, плотность менее 20 штук/км, число точек поставки 10 000 штук и более | 6.1131 | 0.1817 | 0.3 | 0.3
8 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%, плотность 20 штук/км и более | 5.8508 | 0.18958 | 0.3 | 0.3
9 | ЛЭП менее 10 км | 1.3037 | 0.19007 | 0.3 | 0.3
N пп | Группы территориальных сетевых организаций** | Базовые | Максимальная | Значения коэффициентов допустимых
|  | значения | динамика | отклонений фактических значений показателей надежности от плановых
|  | показателей | улучшения
|  | надежности | плановых
показателей
|  |  | надежности | Коэффициент | Коэффициент
|  |  |  | *** | ***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ менее 10% | 1.9674 | 0.079 | 0.3 | 0.3
2 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ 10% и более | 1.2335 | 0.13948 | 0.3 | 0.3
3 | ЛЭП 3 000 км и более и менее 7 500 км, доля КЛ менее 15% | 1.7882 | 0.14553 | 0.3 | 0.3
4 | ЛЭП 3 000 км и более и менее 7 500 км, доля КЛ 15% и более | 0.75108 | 0.17702 | 0.3 | 0.3
5 | ЛЭП 100 км и более и менее 3 000 км, доля КЛ 35% и более | 0.56439 | 0.17379 | 0.3 | 0.3
6 | ЛЭП 100 км и более и менее 3 000 км, доля КЛ менее 35% | 1.0079 | 0.16107 | 0.3 | 0.3
7 | ЛЭП от 10 км и более и менее 100 км | 0.78503 | 0.24091 | 0.3 | 0.3
8 | ЛЭП менее 10 км | 0.92642 | 0.12407 | 0.3 | 0.3
Note on B11: Показатель считается достигнутым ( ) в случае исполнения сетевыми организациями требований приказа Минэнерго России N 186, в том числе исполнения сетевыми организациями требований по своевременному, полному и достоверному раскрытию информации в соответствии с Приложением 1 и 7 приказа Минэнерго России N 186. В противном случае показатель считается не достигнутым ( ).
Note on B13: Приказ Федеральной службы по тарифам от 26 октября 2010 г. N 254-э/1 "Об утверждении Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг"
Note on D23: Условное форматирование: если в ячейке не указано значение -форматируется красным цветом
Note on B26: Показатель считается достигнутым ( ) в случае исполнения сетевыми организациями требований приказа Минэнерго России N 186, в том числе исполнения сетевыми организациями требований по своевременному, полному и достоверному раскрытию информации в соответствии с Приложением 1 и 7 приказа Минэнерго России N 186. В противном случае показатель считается не достигнутым ( ).