## Инф-я
Информация об организации
№ п/п | Требуемая информация | Данные об организации
1. | Наименование организации в соответствии с уставом: | Акционерное общество "Алексинская электросетевая компания"
| сокращенное название организации | АО "АЭСК"
| полное наименование организации | Акционерное общество "Алексинская электросетевая компания"
2. | Муниципальное образование | г.Алексин
3. | Адрес организации:
| юридический адрес | Тульская область, г.Алексин, ул.Тургенева, д.34
| фактический адрес (месторасположение) | Тульская область, г.Алексин, ул.Тургенева, д.34
4. | ИНН | 7111026984
5. | КПП | 711101001
6. | ФИО руководителя организации | Козлов Владимир Сергеевич
| контактный телефон/факс | (48753) 2-17-25
| е-mail | info@alesk.ru
7. | ФИО начальника финансово-экономического отдела
контактный телефон/факс
8. | ФИО ответственного за электрохозяйство | Суханов Сергей Анатольевич
| контактный телефон/факс | (48753) 2-17-25
9. | ФИО главного бухгалтера | Гранкова Светлана Николаевна
| контактный телефон/факс | (48753) 2-17-25 (вн.241)
10. | ФИО непосредственного исполнителя | Чиркова Татьяна Дмитриевна
| контактный телефон/факс | (48753) 2-17-25 (вн.246)
| е-mail | t.chirkova@alesk.ru
11. | Банковские реквизиты:
| расчетный счет | 40702810166070100478
| банк | ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ
| корреспондентский счет | 30101810300000000608
| БИК | 047003608
В конце книги Excel размещены листы серого цвета для заполнения шаблона "Расчет фактических показателей надежности и качества за 2018 год". Согласно п. 14 Постановления Правительства от 31.12.2009 г. № 1220 организации предоставляют регулирующим органам до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчетные данные, используемые при расчете фактических значений показателей надежности и качества.
Согласно п. 9 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии":
"Субъекты рынков электрической энергии раскрывают следующую информацию:
г) предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178".
Указанная в подпункте "г" пункта 9 настоящего документа информация подлежит раскрытию на официальных сайтах регулируемых организаций или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, и (или) в периодическом печатном издании, в котором публикуются нормативные правовые акты органа исполнительной власти в области регулирования тарифов, - за 10 дней до представления в регулирующий орган предложения об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, содержащего такую информацию
Согласно п. 9.1 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергктике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178:
"Регулирующий орган отказывает в открытии дела об установлении цены (тарифа), в случае если регулируемая организация не опубликовала предложение о размере цен (тарифов) и долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию, в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24, или указанное опубликованное предложение не соответствует предложению, представляемому в орган регулирования".
1 | ООО «Радугагорэнерго»
2 | МУП «Горэлектросеть» г. Муром
3 | МУП «Александровэлектросеть»
4 | ООО «СтройГарант»
5 | ООО «Костеревские городские электрические сети»
6 | ООО «Ковровэлектросетьремонт»
7 | ООО «ПромРЭС»
8 | ООО «ПромЭнерго» г. Судогда
9 | ОАО «Энергетик» г. Карабаново
10 | ООО «Электросистемы»
11 | ООО «Ярцево-Энерго»
12 | ПАО «Ставровский завод АТО»
13 | ООО «ЭнергоАктив»

## Форма 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг за 2023 год
АО "АЭСК"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ | Период | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | январь | 1.5 | 8100
2 | февраль | 0 | 8124
3 | март | 2.61 | 8135
4 | апрель | 1.67 | 8150
5 | май | 0 | 8252
6 | июнь | 0 | 8252
7 | июль | 1.82 | 8281
8 | август | 1.92 | 8305
9 | сентябрь | 0 | 8332
10 | октябрь | 1.42 | 8350
11 | ноябрь | 0 | 8364
12 | декабрь | 1.83 | 8372
Согласно п. 14 Постановления Правительства от 31.12.2009 г. № 1220 организации предоставляют регулирующим органам до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчетные данные, используемые при расчете фактических значений показателей надежности и качества

## Форма 8.1 2023
Начиная с 2018 года, если сетевая организация не предоставила информацию в соответствии с разделом 6 настоящих методических указаний, Коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня надежности оказываемых услуг будет равен -1
Форма 8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации за 2023 год
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организа-ций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) 3
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации 1 | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, Кв | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) 2 | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | BH (110 кВ и выше) | CH1 (35 кВ) | CH2 (6-20 кВ) | HH (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.40дАОМЗ-АТЭЦ | 10 (10.5) | 10,20 2023.01.06 | 11,50 2023.01.06 | В | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ 139,26,51(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32 |  | 06.01.23 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
2 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 2 | 10 (10.5) | 09,30 2023.01.19 | 11,30 2023.01.19 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |  | 19.01.2023 |  |  | 1 | 0 | 18
3 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 13 | 10 (10.5) | 09,30 2023.02.08 | 11,30 2023.02.08 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  | 08.02.2023 |  |  | 1 | 0 | 12
4 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 107 | 10 (10.5) | 09,30 2023.02.14 | 11,30 2023.02.14 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  | 14.02.2023 |  |  | 1 | 0 | 12
5 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 113 | 10 (10.5) | 09,30 2023.02.21 | 11,30 2023.02.21 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 21.02.2023 |  |  | 1 | 0 | 4
6 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | 64д-зрб(абон.) | 10 (10.5) | 17,00 2023.03.18 | 18,20 2023.03.18 | В | 1.33 | ТП 10 (10.5) кВ 42,64,40(Все ЛЭП ТП) | 1 | 1 | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 63 |  | 18.03.2023 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
7 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | ТП-36 (абон.) | 10 (10.5) | 20,15 2023.03.19 | 21,32 2023.03.19 | В | 1.28 | ТП 10 (10.5) кВ 113с2,90с2,24а,36(абон.)(Все ЛЭП ТП) | 1 | 2 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 45 |  | 19.03.2023 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
8 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 45 | 10 (10.5) | 13,30 2023.03.20 | 16,00 2023.03.20 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |  | 20.03.2023 |  |  | 1 | 0 | 37.5
9 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 152 | 10 (10.5) | 09,00 2023.03.21 | 11,00 2023.03.21 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |  | 21.03.2023 |  |  | 1 | 0 | 20
10 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 128 | 10 (10.5) | 13,30 2023.03.22 | 16,00 2023.03.22 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |  | 22.03.2023 |  |  | 1 | 0 | 20
11 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 140 | 10 (10.5) | 09,00 2023.03.23 | 11,00 2023.03.23 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 |  | 23.03.2023 |  |  | 1 | 0 | 4
12 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 119 | 10 (10.5) | 09,00 2023.03.24 | 11,00 2023.03.24 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 |  | 24.03.2023 |  |  | 1 | 0 | 30
13 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 1 | 10 (10.5) | 09,00 2023.03.27 | 11,00 2023.03.27 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 |  | 27.03.2023 |  |  | 1 | 0 | 22
14 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 61 | 10 (10.5) | 09,00 2023.03.28 | 11,00 2023.03.28 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |  | 28.03.2023 |  |  | 1 | 0 | 14
15 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 109 | 10 (10.5) | 09,00 2023.03.29 | 11,00 2023.03.29 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.5 |  | 29.03.2023 |  |  | 1 | 0 | 14
16 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 135 | 10 (10.5) | 09,00 2023.03.30 | 11,00 2023.03.30 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |  | 30.03.2023 |  |  | 1 | 0 | 12
17 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 50 | 10 (10.5) | 09,00 2023.03.31 | 11,00 2023.03.31 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 |  | 31.03.2023 |  |  | 1 | 0 | 30
18 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 56 | 10 (10.5) | 09,00 2023.04.03 | 11,00 2023.04.03 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 03.04.2023 |  |  | 1 | 0 | 4
19 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 67 | 10 (10.5) | 13,30 2023.04.04 | 16,00 2023.04.04 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |  | 04.04.2023 |  |  | 1 | 0 | 17.5
20 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 54 | 10 (10.5) | 13,30 2023.04.05 | 16,00 2023.04.05 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 |  | 05.04.2023 |  |  | 1 | 0 | 30
21 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 59 | 10 (10.5) | 13,30 2023.04.05 | 16,00 2023.04.05 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |  | 05.04.2023 |  |  | 1 | 0 | 15
22 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 58 | 10 (10.5) | 09,00 2023.04.06 | 11,00 2023.04.06 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  | 06.04.2023 |  |  | 1 | 0 | 6
23 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 85 | 10 (10.5) | 13,30 2023.04.07 | 16,00 2023.04.07 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |  | 07.04.2023 |  |  | 1 | 0 | 12.5
24 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 110 | 10 (10.5) | 09,00 2023.04.11 | 11,00 2023.04.11 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |  | 11.04.2023 |  |  | 1 | 0 | 14
25 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 111 | 10 (10.5) | 09,00 2023.04.12 | 11,00 2023.04.12 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |  | 12.04.2023 |  |  | 1 | 0 | 8
26 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 146 | 10 (10.5) | 13,30 2023.04.13 | 16,00 2023.04.13 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |  | 13.04.2023 |  |  | 1 | 0 | 15
27 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 131 | 10 (10.5) | 09,00 2023.04.14 | 11,00 2023.04.14 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  | 14.04.2023 |  |  | 1 | 0 | 8
28 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.20а АТЭЦ -173 нитка А | 10 (10.5) | 10,00 2023.04.14 | 11,40 2023.04.14 | В | 1.67 | ТП 10 (10.5) кВ 173,177,39,72,53,71,54(Все ЛЭП ТП) | 2 | 0 | 27 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 230 |  | 14.04.23 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 45.09 | 0
29 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 123 | 10 (10.5) | 09,00 2023.04.17 | 11,00 2023.04.17 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 17.04.2023 |  |  | 1 | 0 | 2
30 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 68 | 10 (10.5) | 09,00 2023.04.18 | 11,00 2023.04.18 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 |  | 18.04.2023 |  |  | 1 | 0 | 22
31 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 112 | 10 (10.5) | 09,00 2023.04.19 | 11,00 2023.04.19 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 19.04.2023 |  |  | 1 | 0 | 2
32 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 130 | 10 (10.5) | 13,30 2023.04.20 | 16,00 2023.04.20 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |  | 20.04.2023 |  |  | 1 | 0 | 15
33 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 127 | 10 (10.5) | 09,00 2023.04.21 | 11,00 2023.04.21 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 21.04.2023 |  |  | 1 | 0 | 2
34 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 33 | 10 (10.5) | 13,30 2023.04.24 | 16,00 2023.04.24 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.5 |  | 24.04.2023 |  |  | 1 | 0 | 10
35 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 35 | 10 (10.5) | 13,40 2023.05.05 | 14,40 2023.05.05 | П | 1 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |  | 05.05.2023 |  |  | 1 | 0 | 4
36 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 24а | 10 (10.5) | 09,30 2023.05.11 | 10,30 2023.05.11 | П | 1 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 |  | 11.05.2023 |  |  | 1 | 0 | 3
37 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 40 | 10 (10.5) | 09,00 2023.05.12 | 11,00 2023.05.12 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  | 12.05.2023 |  |  | 1 | 0 | 6
38 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 87 | 10 (10.5) | 09,00 2023.05.18 | 11,00 2023.05.18 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 18.05.2023 |  |  | 1 | 0 | 4
39 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 100 | 10 (10.5) | 09,00 2023.06.07 | 11,00 2023.06.07 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5 |  | 07.06.2023 |  |  | 1 | 0 | 8
40 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 164 | 10 (10.5) | 09,00 2023.06.15 | 11,00 2023.06.15 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 15.06.2023 |  |  | 1 | 0 | 2
41 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 99 | 10 (10.5) | 09,00 2023.06.20 | 11,00 2023.06.20 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |  | 20.06.2023 |  |  | 1 | 0 | 10
42 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 64 | 10 (10.5) | 13,00 2023.06.29 | 15,00 2023.06.29 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |  | 29.06.2023 |  |  | 1 | 0 | 10
43 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 209 | 10 (10.5) | 13,00 2023.06.30 | 15,00 2023.06.30 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |  | 30.06.2023 |  |  | 1 | 0 | 4
44 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | 39дАТЭЦ -нерудный | 10 (10.5) | 09,35 2023.07.01 | 11,24 2023.07.01 | В | 1.82 | ТП 10 (10.5) кВ 39,68,45,43,69,72,63,11,173,177,156,166,147,167,76,78,137,139,160,161(Все ЛЭП ТП) | 3 | 2 | 68 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 87 |  | 01.07.23 | 3.4.9.2 | 4.12 | 0 | 0 | 0
45 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 17а | 10 (10.5) | 09,00 2023.07.10 | 11,00 2023.07.10 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 10.07.2023 |  |  | 1 | 0 | 2
46 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 80 | 10 (10.5) | 09,00 2023.07.19 | 11,00 2023.07.19 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  | 19.07.2023 |  |  | 1 | 0 | 6
47 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 170 | 10 (10.5) | 09,00 2023.07.27 | 11,00 2023.07.27 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |  | 27.07.2023 |  |  | 1 | 0 | 12
48 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 144 | 10 (10.5) | 09,00 2023.08.02 | 11,00 2023.08.02 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  | 02.08.2023 |  |  | 1 | 0 | 16
49 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 48 | 10 (10.5) | 14,00 2023.08.09 | 14,50 2023.08.09 | П | 0.83 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |  | 09.08.2023 |  |  | 1 | 0 | 5.81
50 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 77 | 10 (10.5) | 09,15 2023.08.10 | 10,50 2023.08.10 | П | 1.58 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |  | 10.08.2023 |  |  | 1 | 0 | 7.9
51 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 17а | 10 (10.5) | 14,25 2023.08.14 | 15,35 2023.08.14 | П | 1.166 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 14.08.2023 |  |  | 1 | 0 | 1.166
52 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 7 | 10 (10.5) | 13,45 2023.08.22 | 15,45 2023.08.22 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |  | 22.08.2023 |  |  | 1 | 0 | 10
53 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 210 | 10 (10.5) | 09,10 2023.08.23 | 10,00 2023.08.23 | П | 0.83 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 23.08.2023 |  |  | 1 | 0 | 0.83
54 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 62 | 10 (10.5) | 13,40 2023.08.25 | 15,00 2023.08.25 | П | 1.333 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.5 |  | 25.08.2023 |  |  | 1 | 0 | 3.999
55 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.40д-57 | 10 (10.5) | 17,15 2023.08.31 | 19,10 2023.08.31 | В | 1.92 | ТП 10 (10.5) кВ 71,73,60,128,42(Все ЛЭП ТП) | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 45 |  | 31.08.23 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 36.48 | 0
56 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 40 | 10 (10.5) | 13,30 2023.09.01 | 15,00 2023.09.01 | П | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |  | 01.09.2023 |  |  | 1 | 0 | 6
57 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 26 | 10 (10.5) | 13,45 2023.09.05 | 15,25 2023.09.05 | П | 1.67 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | 05.09.2023 |  |  | 1 | 0 | 5.01
58 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 179 | 10 (10.5) | 10,40 2023.09.06 | 12,00 2023.09.06 | П | 1.33 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 06.09.2023 |  |  | 1 | 0 | 2.66
59 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 193 | 10 (10.5) | 09,15 2023.09.07 | 10,30 2023.09.07 | П | 1.25 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 07.09.2023 |  |  | 1 | 0 | 2.5
60 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 185 | 10 (10.5) | 09,30 2023.09.08 | 10,35 2023.09.08 | П | 1.08 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 |  | 08.09.2023 |  |  | 1 | 0 | 2.16
61 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 125 | 10 (10.5) | 09,20 2023.09.11 | 10,40 2023.09.11 | П | 1.33 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 11.09.2023 |  |  | 1 | 0 | 1.33
62 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 167 | 10 (10.5) | 09,20 2023.09.14 | 11,00 2023.09.14 | П | 1.67 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | 14.09.2023 |  |  | 1 | 0 | 5.01
63 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 147 | 10 (10.5) | 09,25 2023.09.18 | 11,00 2023.09.18 | П | 1.58 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |  | 18.09.2023 |  |  | 1 | 0 | 7.9
64 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 97 | 10 (10.5) | 09,20 2023.09.19 | 10,20 2023.09.19 | П | 1 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 19.09.2023 |  |  | 1 | 0 | 1
65 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 51 | 10 (10.5) | 09,00 2023.10.04 | 11,00 2023.10.04 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 04.10.2023 |  |  | 1 | 0 | 4
66 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 91 | 10 (10.5) | 09,00 2023.10.10 | 11,00 2023.10.10 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |  | 10.10.2023 |  |  | 1 | 0 | 14
67 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 126 | 10 (10.5) | 09,00 2023.10.17 | 11,00 2023.10.17 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.5 |  | 17.10.2023 |  |  | 1 | 0 | 10
68 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 92 | 10 (10.5) | 09,00 2023.10.25 | 11,00 2023.10.25 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |  | 25.10.2023 |  |  | 1 | 0 | 8
69 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.71д-73 | 10 (10.5) | 16,45 2023.10.25 | 18,10 2023.10.25 | В | 1.42 | ТП 10 (10.5) кВ 42,128,60,64,57,71(Все ЛЭП ТП) |  | 2 | 34 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 65 |  | 25.10.23 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 48.28 | 0
70 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 83 | 10 (10.5) | 09,00 2023.10.26 | 11,00 2023.10.26 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 26.10.2023 |  |  | 1 | 0 | 4
71 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 205 | 10 (10.5) | 09,00 2023.10.30 | 11,00 2023.10.30 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 30.10.2023 |  |  | 1 | 0 | 2
72 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 58 | 10 (10.5) | 09,00 2023.11.08 | 11,00 2023.11.08 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 |  | 08.11.2023 |  |  | 1 | 0 | 6
73 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 59 | 10 (10.5) | 09,00 2023.11.14 | 11,00 2023.11.14 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |  | 14.11.2023 |  |  | 1 | 0 | 10
74 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 108 | 10 (10.5) | 09,00 2023.11.23 | 11,00 2023.11.23 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 23.11.2023 |  |  | 1 | 0 | 4
75 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 109 | 10 (10.5) | 09,00 2023.11.29 | 11,00 2023.11.29 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |  | 29.11.2023 |  |  | 1 | 0 | 8
76 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 151 | 10 (10.5) | 09,00 2023.12.06 | 11,00 2023.12.06 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.5 |  | 06.12.2023 |  |  | 1 | 0 | 6
77 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 77 | 10 (10.5) | 09,00 2023.12.15 | 11,00 2023.12.15 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5 |  | 15.12.2023 |  |  | 1 | 0 | 8
78 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.40д-57 | 10 (10.5) | 14,00 2023.12.15 | 15,50 2023.12.15 | В | 1.83 | ТП 10 (10.5) кВ 57,64,42,58,170,70,39с1,166(Все ЛЭП ТП) | 3 | 1 | 46 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 84 |  | 15.12.23 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 84.18 | 0
79 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 153 | 10 (10.5) | 09,00 2023.12.27 | 11,00 2023.12.27 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 |  | 27.12.2023 |  |  | 1 | 0 | 6
80 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 67 | 10 (10.5) | 13,40 2023.12.28 | 15,20 2023.12.28 | П | 1.67 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |  | 28.12.2023 |  |  | 1 | 0 | 11.69
Добавить
Итого по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: |  | х | х | х | х |  | И | 149.089 | х | х | х | 579 | 0 | 20 | 559 | 0 | 0 | 2 | 577 | 0 | 935.5 | 0 | х | х | х | 0;1 | 214.03 | 684.465
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ |  | х | х | х | х |  | П | 136.319 | х | х | х | 343 | 0 | 1 | 342 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 284.5 | 0 | х | х | х | 0;1 | х | х
- по аварийным ограничениям |  | х | х | х | х |  | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | х | х
- по внерегламентным отключениям |  | х | х | х | х |  | В | 12.77 | х | х | х | 110 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | 227 | 0 | х | х | х | 0 | х | х
- по внерегламентным отключениям,учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности |  | х | х | х | х |  | В | 12.77 | х | х | х | 126 | 0 | 9 | 117 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 424 | 0 | х | х | х | 1 | х | х
Должность | [13 empty] | Ф. И. О.
Примечание
1 Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
2 "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40-46 Правил полного и(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
3 указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности, что соответствует кодам организационных причин аварии в соответствии с приложением N 2 приказа Минэнерго России N 90 и в соответствии с положениями Методических указаний утв. приказом МИНЭНЕРГО № 1256 ; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности, что соответствует кодам организационных причин аварии в соответствии с приложением N 2 приказа Минэнерго России N 90 и в соответствии с положениями Методических указаний утв. приказом МИНЭНЕРГО № 1256 ;.

## Форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
АО "АЭСК"
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Расчет предприятия | Расчет Экспертов | Метод определения
|  | 2023 год | 2018 год
1 | 2 | 4 | 5 | 6
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 8372 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3 | СН-2 (6-20 кВ), шт.
1.4 | НН (до 1 кВ), шт.
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi ), час. | 0.025565 |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.01505 |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi ), час. | 0.081756 |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.04097 |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"

## Форма 3.1-3.2
Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2023 г., Птпр
АО "АЭСК"
Форма 3.1
Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2023 г.
№ п/п | Наименование | Расчет Общества
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 236
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | 0
max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) |  | 236
Пзаяв_тпр |  | 1
Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2023 г.
№ п/п | Наименование | 2023 год
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 378
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | 175
max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) |  | 203
Пнс_тпр |  | 1.8621
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2023г., Птпр
Птпр |  | 1.431

## Корр. КНК
Корректировка НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг по результатам 2023 года
АО "АЭСК"
№ п/п | Наименование показателей | Обзнач. в МУ | По данным организации | По данным экспертов
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня надежности оказываемых услуг |  | 1
2. | Коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня надежности оказываемых услуг |  | 1
3. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, (для территориальной сетевой организации) |  | 1
4. | Показатель качества исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186 (зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2014 г., регистрационный N 32761), с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 6 апреля 2015 г. N 217 (зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2015 г., регистрационный N 37834) (далее - приказ Минэнерго России N 186). |  | 0
5. | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг |  | 0.9
6. | Максимальный процент корректировки, % |  | 2%
7. | Коэффициент, корректирующий НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг |  | 0.018
7. | Утвержденная НВВ на содержание электрических сетей (тыс. руб.) 2023 год |  | 213573.9
8. | Величина корректировки НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг |  | 3844.3302
Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг
№ п/п | Наименование показателей | Обзнач. в МУ | Утверждено на 2023 год | По данным организации |  | По данным экспертов
|  |  |  | Факт | % отклонения | Факт | % отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки , час. | Пsaidi | 0.3632 | 0.025565 | -92.9612
2. | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки , шт. | Пsaifi | 0.1915 | 0.01505 | -92.1409
3. | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения | Птпр | 1 | 1.431 | 43.1034
4. | Показатель качества исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций | https://alesk.ru/potrebitelyam/raskryitie-informaczii.html | https://alesk.ru/potrebitelyam/raskryitie-informaczii/pp.s-p.19.html
Приказ Министерства энергетики РФ от 18 октября 2017 г. N 976 "Об утверждении базовых значений показателей надежности, значений коэффициентов допустимых отклонений фактических значений показателей надежности от плановых и максимальной динамики улучшения плановых показателей надежности для групп территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом экономические и технические характеристики и (или) условия деятельности, с применением метода сравнения аналогов" : Значения коэффициентов допустимых отклонений фактических значений показателей надежности от плановых =0,3
N пп | Группы территориальных сетевых организаций** | Базовые | Максимальная | Значения коэффициентов допустимых
|  | значения | динамика | отклонений фактических значений показателей надежности от плановых
|  | показателей | улучшения
|  | надежности | плановых
показателей
|  |  | надежности | Коэффициент | Коэффициент
|  |  |  | *** | ***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ менее 10%, средняя летняя температура 20°С и более | 9.6239 | 0.09249 | 0.3 | 0.3
2 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ менее 10%, средняя летняя температура менее 20°С, число разъединителей и выключателей менее 25 000 штук | 4.7398 | 0.08958 | 0.3 | 0.3
3 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ менее 10%, средняя летняя температура менее 20°С, число разъединителей и выключателей 25 000 штук и более | 2.9252 | 0.09119 | 0.3 | 0.3
4 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ 10% и более | 3.3358 | 0.1339 | 0.3 | 0.3
5 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ 30% и более | 2.331 | 0.21968 | 0.3 | 0.3
6 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%, плотность менее 20 штук/км, число точек поставки менее 10 000 штук | 4.5055 | 0.28362 | 0.3 | 0.3
7 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%, плотность менее 20 штук/км, число точек поставки 10 000 штук и более | 6.1131 | 0.1817 | 0.3 | 0.3
8 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%, плотность 20 штук/км и более | 5.8508 | 0.18958 | 0.3 | 0.3
9 | ЛЭП менее 10 км | 1.3037 | 0.19007 | 0.3 | 0.3
N пп | Группы территориальных сетевых организаций** | Базовые | Максимальная | Значения коэффициентов допустимых
|  | значения | динамика | отклонений фактических значений показателей надежности от плановых
|  | показателей | улучшения
|  | надежности | плановых
показателей
|  |  | надежности | Коэффициент | Коэффициент
|  |  |  | *** | ***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ менее 10% | 1.9674 | 0.079 | 0.3 | 0.3
2 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ 10% и более | 1.2335 | 0.13948 | 0.3 | 0.3
3 | ЛЭП 3 000 км и более и менее 7 500 км, доля КЛ менее 15% | 1.7882 | 0.14553 | 0.3 | 0.3
4 | ЛЭП 3 000 км и более и менее 7 500 км, доля КЛ 15% и более | 0.75108 | 0.17702 | 0.3 | 0.3
5 | ЛЭП 100 км и более и менее 3 000 км, доля КЛ 35% и более | 0.56439 | 0.17379 | 0.3 | 0.3
6 | ЛЭП 100 км и более и менее 3 000 км, доля КЛ менее 35% | 1.0079 | 0.16107 | 0.3 | 0.3
7 | ЛЭП от 10 км и более и менее 100 км | 0.78503 | 0.24091 | 0.3 | 0.3
8 | ЛЭП менее 10 км | 0.92642 | 0.12407 | 0.3 | 0.3
Note on B11: Показатель считается достигнутым ( ) в случае исполнения сетевыми организациями требований приказа Минэнерго России N 186, в том числе исполнения сетевыми организациями требований по своевременному, полному и достоверному раскрытию информации в соответствии с Приложением 1 и 7 приказа Минэнерго России N 186. В противном случае показатель считается не достигнутым ( ).
Note on B13: Приказ Федеральной службы по тарифам от 26 октября 2010 г. N 254-э/1 "Об утверждении Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг"
Note on D23: Условное форматирование: если в ячейке не указано значение -форматируется красным цветом
Note on B26: Показатель считается достигнутым ( ) в случае исполнения сетевыми организациями требований приказа Минэнерго России N 186, в том числе исполнения сетевыми организациями требований по своевременному, полному и достоверному раскрытию информации в соответствии с Приложением 1 и 7 приказа Минэнерго России N 186. В противном случае показатель считается не достигнутым ( ).