Приложение№1 к закупочной документации по закупке №22-ЗП

«Утверждаю»:

Главный инженер

ЗАО «АЭСК»

___________В.С. Козлов

«___» ____________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования: РУ-0,4кВ ТП-24 в городе Алексин Тульской области.

1. Состав работ, перечень видов и объемов работ и используемых материалов.

1.1.Состав работ:

- Произвести демонтаж девяти панелей серии ЩО70 с подключенными к ним кабельными линиями и приборами учета.

- Произвести монтаж двух вводных панелей ЩО70-1-34 (ВА 1000А), монтаж шести панелей ЩО70-1-02 и монтаж одной секционной панели ЩО70-1-72 в порядке соответствия приложению №1 к техническому заданию.

- Произвести обратный монтаж отключенных КЛ-0,4кВ и приборов учета на фидера, согласованных с Заказчиком.

- Произвести монтаж ошиновки девяти панелей ЩО70.

Проведение пуско-наладочных работ до сдачи результата Заказчику.

Конкретные виды работ и их объемы, указаны в п.1.2. настоящего технического задания.

Работы выполняются Подрядчиком собственными силами и средствами, с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

1.1. Срок выполнения работ: сентябрь 2013.

Начало выполнения работ: не ранее 01 сентября 2013 года

Окончание выполнения работ: не позднее 01 октября 2013 года

Участник приступает к выполнению работ: не ранее 01 сентября 2013г. Участник выполняет все работы, обозначенные в Приложении №1 к настоящей закупочной документации, и сдает их Заказчику не позднее 01 (первого) октября 2013 года.

1.2.ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |
| 1 | Демонтаж. Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм | 1 м ширины по фронту | 7,2 |
| 2 | Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 6 (от счётчиков) | 100 шт. | 0,7 |
| 3 | Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 70 (силовых кабелей) | 100 шт. | 0,4 |
| 4 | Демонтаж осветительных приборов электросчетчиков | 100 шт. | 0,1 |
| 5 | Демонтаж кабеля | 100 м. | 0,5 |
| 6 | Демонтаж. Трансформатор тока, напряжение, кВ, до: 10 | 1 шт. | 30 |
| 7 | Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм | 1 м ширины по фронту | 1,6 |
| 8 | Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм | 1 м ширины по фронту | 4,8 |
| 9 | Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм | 1 м ширины по фронту | 0,8 |
| 10 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 10 |
| 11 | Трансформатор тока, напряжение, кВ, до: 10 | 1 шт. | 30 |
| 12 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 | 100 м кабеля | 0,5 |
| 13 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 70 | 100 шт. | 0,4 |
| 14 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1 | 1 фазировка | 3 |
| Раздел 2. Ресурсы |
| 15 | Ошиновка ЩО | к-т | 9 |
| 16 | Панель вводная ЩО70-1-34УЗ | шт | 2 |
| 17 | Панель линейная ЩО70-1-02УЗ | шт. | 6 |
| 18 | Панель секционная ЩО70-1-72УЗ | шт. | 1 |

2. Условия выполнения работ.

Подрядчик обязан :

- заблаговременно согласовать с ЗАО «АЭСК» проведение работ на Объекте;

- иметь полученное в установленном порядке разрешение на осуществление деятельности, соответствующей предмету закупки (лицензия, допуск СРО в случаях, если наличие  данного разрешения установлено законодательством РФ при необходимости);

- выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием, и сдачу выполненных работ Заказчику в установленные сроки;

- выполнить работы в полном соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью договора;

- снижение стоимости выполняемых работ не должно производиться за счет снижения объемов работ и ухудшения качества материалов, конструкций, оборудования;

- поставить на объект необходимые материалы, изделия, комплектующие изделия, инструменты;

- выполнить на объекте в ходе производства работ необходимые противопожарные мероприятия, а также мероприятия по технике безопасности;

- своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- беспрепятственно обеспечить доступ представителя Заказчика ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства;

- вывезти в трехдневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы объекта, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество;

- подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ на Объектах.

-подрядчик должен в течение 1 (одного) рабочего дня письменно известить Заказчика о готовности сдачи скрытых работ в соответствии со сметной документацией.

- заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности сдачи  скрытых работ в соответствии со сметной документацией, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней приступает к приемке результатов выполненных работ.

- подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ.

- используемые при выполнении работ материалы должны иметь высокое качество изготовления и соответствовать современному уровню техники и качества в данной  отрасли. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и не иметь дефектов.

- перед началом работ Подрядчик должен согласовать применяемые материалы с Заказчиком и обязан предоставить копии сертификатов соответствия на все применяемые материалы, подлежащие обязательной сертификации на территории РФ, в том числе пожарной безопасности, а также копии технических паспортов и других документов, удостоверяющие качество используемых материалов, изделий, конструкций.

- копии вышеперечисленных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

- выполнить самостоятельно все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе реконструкции, а также получение Акта допуска в  Ростехнадзоре ;

- подрядчик должен немедленно известить Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

• возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

• иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3. Требования к качеству работ, требования к безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

Технология выполнения работ должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными и законодательными актами к  указанным работам:

Технология выполнения работ должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными и законодательными актами к  указанным работам:

- Правила устройства электроустановок. 7-е издание;

- СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 2.03.13-8 «Полы»;

- СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

Приложение: 1. Схема расположения панелей ЩО70 в РУ-0,4кВ ТП-24.

Начальник ПТО ЗАО «АЭСК»                                                          М.В. Зеленов