Приложение№1 к закупочной документации по закупке № 23-ЗП

«Утверждаю»:

Исполнительный директор

ЗАО «АЭСК»

___________В.С. Козлов

«___» ____________2014г.

Техническое задание на поставку

Двух комплектных трансформаторных подстанций

2КТП-630/10/0,4-07 УХЛ1

1. Общие требования:

Все оборудование должно быть разработано, изготовлено, испытано в соответствии с последними изданиями соответствующих Российских и Международных норм, правил, стандартов и инструкций и соответствовать  плану компоновки 2КТП-630/10/0,4 - №1 (Приложение 2), 2КТП-630/10/0,4 - №2 (Приложение 7) и схеме главных соединений 2КТП-630/10/0,4-№1 (Приложение 4, Приложение 5), 2КТП-630/10/0,4 - №2 (Приложение 9, Приложение 10):

-ПУЭ Правила устройства электроустановок;

-ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие требования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

-ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия.»;

-ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные)»;

-ГОСТ 23274-84* «Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия»;

-ГОСТ 14254-96 «Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (Код IP)»;

-ГОСТ12.12.1.038-82«ССБТ Электробезопасность.Защитное заземление. Зануление»;

-СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;

-СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

-СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

-СНиП 2.03.11-85* «Защита строительных конструкций от коррозии»

-СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

Все оборудование должно быть сертифицировано по российским стандартам и иметь сертификаты соответствия, которые должны быть представлены.

2. Требования к Блочно-модульному зданию (далее по тексту БМЗ):

- климатическое исполнение БМЗ и категория размещения (по ГОСТ 15150) У1 или УХЛ1;

-БМЗ должно быть окрашено краской (Приложение 1, Приложение 6), стойкой к атмосферным воздействиям

- Защитные меры безопасности (заземление, молниезащита, автоматическое отключение питания, защита от перенапряжения, уравнивание потенциалов) должны соответствовать требованиям ПУЭ (седьмое издание 1999-2003 г.г.), ГОСТ Р 50571.1-93, СНиП 3.05.06-85, СО 153-34.21.122-2003 г., РД 34.21.122-87 и других нормативных документов.

-Требования безопасности должны соответствовать требованиям
 ГОСТ 12.2.007.4-75, при этом по способу защиты от поражения электрическим током должны соответствовать 1 классу по ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001

- 3ащитное заземление должно быть выполнено в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.2.007.0-75*, ГОСТ 12.1.030-81*, ГОСТ 25861-83*.

- БМЗ должно состоять из 2-х блоков: блок распределительного устройства высокого напряжения, блок трансформаторов (с местом для установки 2-х трансформаторов) и  распределительного устройства низкого напряжения.

- компоновка блоков БМЗ должна соответствовать проекту (Приложение 2, Приложение 7);

- БМЗ должно быть выполнено из:

-основания, выполненного из стального профильного металлопроката;

-несущего металлического каркаса;

-ограждающих конструкций из панелей типа «сэндвич» с наполнителем;

-металлической кровли из оцинкованного окрашенного профлиста.

-конструкция блочно-модульного здания должна обеспечивать отсутствие конденсата внутри отсеков.

-двери, стены и потолок БМЗ здания должны быть выполнены  ТОЛЬКО  из панелей типа «сэндвич» с наполнителем. В качестве наполнителя панелей должна быть применена минеральная плита из базальтового негорючего волокна с коэффициентом теплопроводности λ10 не выше 0,35  Вт/мК по ISO 8301-1991.

Панели должны иметь предел огнестойкости EI 90 по ГОСТ 30247-94.

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ИЗ ПРОФЛИСТА или МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ УТЕПЛЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (в том числе минеральной изоляцией) НЕДОПУСТИМО.

- пол БМЗ должен быть утеплен. При утеплении пола должна быть применена минеральная плита из базальтового негорючего волокна.

-толщина: стеновых панелей  не менее 80 мм, потолочных панелей – не менее 100 мм, утепленного пола – не менее 120 мм. Толщина утеплителя должна соответствовать нормам СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Материал утеплителя должен быть экологически чистым, негорючим и при воздействии на него открытого пламени не должен выделять токсичных веществ и неприятных запахов.

- каждый блок БМЗ должен иметь 4 стены из панелей типа «сэндвич». Изготовление стен без утепления недопустимо.

- Наружный слой стеновых панелей должен изготавливаться из тонколистовой оцинкованной и окрашенной стали (Приложение 1, Приложение 6). Толщина цинкового покрытия должна быть не менее 80 мкм.

- БМЗ должно поставляться с дополнительной двухскатной крышей из профлиста. Угол наклона крыши не менее 10 градусов

- Кровля должна быть оцинкована и иметь лакокрасочное покрытие (Приложение 1, Приложение 6). Качество окрашенных поверхностей не должно быть ниже V класса покрытий по ГОСТ 9.032-74.

- покрытие пола должно гарантировать отсутствие эксплуатационной коррозийной «дорожки» на весь срок службы блочно-модульного здания.(25 лет)

- металлическое основание контейнера должно крепиться к закладным деталям фундамента методом сварки без нарушения фасадного лакокрасочного покрытия.

- БМЗ должны поставляться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений.

- блоки БМЗ должны скрепляться ТОЛЬКО с фасадных сторон между собой. Соединение блоков между собой при помощи сварки НЕДОПУСТИМО.

- Для формирования эстетичного внешнего вида трансформаторной подстанции НЕДОПУСТИМО НАЛИЧИЕ ВИДИМЫХ СТРОПОВОЧНЫХ И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДСТАНЦИИ ВЫСТУПАЮЩИХ ЗА ГАБАРИТ БМЗ.

- Для организации транспортировки и облегчения монтажных работ блочно-модульное здание должно быть оснащено 4 монтажными серьгами, которые расположены в габарите здания. Монтажные петли должны быть закрыты съемными кожухами со стороны крыши для облегчения  транспортировки.

- Должна быть предусмотрена защита верхней поверхности блочно-модульного здания «мягкой кровлей» на период доставки до места монтажа и хранения в целях гидроизоляции, не менее, чем на 12 месяцев.

- Все проемы стяжки блоков и проемы строповочных петель должны быть надежно загерметизированы и закрыты съемными эксплуатируемыми крышками.

- С внешних сторон БМЗ должны быть нанесены соответствующие надписи и знаки безопасности, а также транспортная маркировка согласно ГОСТ 14695-80.

-двери отсеков должны быть оборудованы фиксаторами, удерживающие их в открытом положении при проведении ремонтных или профилактических работ.

-двери отсеков должны открываться наружу и должны иметь замки, отпираемые без ключа изнутри помещения.

-размеры дверных проемов должны обеспечивать монтаж/демонтаж оборудования и быть не менее: ширина 1м и высота 2,1 м.

-наличие козырьков с антикоррозийном покрытием над всеми проёмами БМЗ.

-в трансформаторном отсеке должны быть предусмотрены распашные ворота. Для обслуживающего персонала должно быть предусмотрено защитное ограждение, согласно требованиям ПУЭ (разд. 4).

-все дверные проемы должны быть обеспечены двухконтурным уплотнением.

-для подключения кабелей в полу блочно-модульного здания должны быть предусмотрены кабельные герметизированные проемы (IP54), с последующим утеплением негорючим материалом, согласно требованиям ПУЭ.

-наличие в БМЗ сборно-разборного эксплуатационного стола

- наличие в БМЗ штатных держателей  огнетушителей

- наличие в БМЗ заводского инвентарного Шкафа

-все инженерные коммуникации прокладывать в кабельных лотках

-организация межблочных соединений только посредством применения блок боксов степенью защиты IP 54

- Во всех помещениях блочно-модульного здания должно быть предусмотрено рабочее, аварийное и ремонтное освещение в соответствии с нормами и правилами СНиП 23-05-95* и ВСН 34-91.

- Блоки аварийного освещения должны быть расположены около выходов из отсеков.

- Должны быть обеспечены нормы освещенности в соответствии со СНиП 23-05-95*.

- В блочно-модульном здании должны быть предусмотрены электрические розетки для подключения дополнительных электроприборов.

- Распределительные силовые сети и сети освещения должны быть выполнены кабелями с медными жилами с изоляцией и оболочкой марки НГ-ЛС

- Для поддержания заданной температуры для нормальной работы оборудования должна быть предусмотрена установка электрообогревателей с температурой теплоотдающей поверхности согласно СНиП 41-01-2003 приложение Б.

- Система отопления должна предусматривать возможность работы, как в ручном режиме, так и в автоматическом при управлении со щита собственных нужд.

- Система отопления должна быть выполнена на базе электрообогревателей конвекторного типа. Количество и мощность электрообогревателей должны быть выбраны в зависимости от площади помещений блочно-модульного здания, но вместе с тем мощность обогревателя не должна превышать 2 кВт.

- в БМЗ должна быть выполнена естественная вентиляция. Для этого в корпусе или в дверях блочно-модульного здания должны быть предусмотрены закрытые решетками вентиляционные отверстия, которые должны обеспечить естественную циркуляцию воздуха. Внешняя часть вентиляционных проемов должна быть оборудована устройством, исключающим попадание внутрь блочно-модульного здания дождя, снега, тополиного пуха. Должна быть предусмотрена возможность закрытия вентиляционных отверстий с внутренней стороны на холодное время года. Внутренняя часть должна быть закрыта сеткой с ячейками, размером, соответствующим требованиям ПУЭ.

- в отсеках трансформаторов должна быть выполнена вентиляция, естественного исполнения (Приложение 3, Приложение 8).

3. Требования к Распределительному устройству высокого напряжения (РУ 10кВ).

- РУ 10кВ соответствовать проектному опросному листу (Приложение 4, Приложение 9);

- номинальный ток сборных шин 630А;

- соединение камер КСО со сборными шинами только сварное. БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СБОРНЫХ ШИН НЕДОПУСТИМО.

- секционирование 10кВ выполнить в 2-х камерах – секционном разъединителе и шинном переходе;

- межкамерный переход шинный переход-секционный разъединитель выполнить через проходные изоляторы;

- в камерах линия к трансформатору, секционный выключатель установить автогазовые выключатели нагрузки на 630А.

- в камере секционного разъединителя установить высоковольтный разъединитель.

- заземление сборных шин секций РУ10кВ выполнить в камере –секционного разъединителя;

- в камерах линия к трансформатору установить предохранители ПКТ 10кВ 50А.

- предусмотреть в блоке распределительного устройства высокого напряжения место для установки дополнительных ячеек КСО-393.

- двери камер КСО должны быть оборудованы запирающими устройствами, фиксирующими дверь в закрытом положении. Запирающие устройства дверей КСО должны открываться без применения ключей.

- в камерах КСО с выключателями нагрузки должна быть предусмотрена текстолитовая перегородка, преграждающая доступ к находящимся под напряжением сборным шинам, при работе персонала в нижней части камеры.

4. Требования к Распределительному устройству низкого напряжения (РУ 0,4кВ).

- РУ 0,4кВ соответствовать проектному опросному листу (Приложение 5, Приложение 10);

- номинальный ток сборных шин 1600А;

- соединение панелей ЩО70 со сборными шинами только сварное. БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СБОРНЫХ ШИН НЕДОПУСТИМО.

- в вводных панелях установить автоматический выключатель типа ВА55 на номинальный ток 1600А, разъединитель типа РЕ на номинальный ток 1600А, 3 трансформатора тока 1500/5 для измерительных приборов и для учета, 3 амперметра, вольтметр, коробку испытательную, автоматический выключатель для собственных нужд подстанции. Предусмотреть место под установку счетчика.

- в секционной панели установить секционный разъединитель типа РЕ на номинальный ток 1000А

- в линейных панелях установить 2 рубильника предохранителя РПС-4 400А, 2 рубильника предохранителя РПС-2 250А с плавкими вставками ПН-2. На каждой отходящей линии установить по одному трансформатору тока 400/5 и 200/5, соответственно, и амперметру.

-  панель диспетчерского управления уличным освещением изготовить в соответствие с опросным листом (Приложение 5, Приложение 10) на  ЩО70 и стандартной сеткой схем.

- предусмотреть в блоке распределительного устройства низкого напряжения место для дополнительных панелей ЩО-70.

- двери панелей ЩО должны быть оборудованы запирающими устройствами, фиксирующими дверь в закрытом положении. Запирающие устройства дверей ЩО должны открываться без применения ключей.

- установить шкаф собственных нужд для питания:

- внутреннего освещения блоков;

- аварийного освещения;

- внутреннего освещения камер КСО;

- наружного освещения подстанции;

- системы обогрева блоков РУ10кВ и РУ0,4кВ с управлением в ручном и автоматическом режиме;

- розеточных сетей.

5. Требования к трансформаторам и отсекам силовых трансформаторов.

- В отсеках трансформаторов предусмотреть место для установки  ТМГ-630/10/0,4, производства Минского электротехнического завода им.В.И.Козлова;

- схема и группа соединения обмоток трансформатора Y/Yн – O;

- количество отсеков для силовых трансформаторов, трансформаторов – 2шт;

- в габаритах трансформаторного отсека  «Т1» и «Т2» выполнить маслоприемник, рассчитанный на аварийный прием не менее 20% масла силового трансформатора (с массой масла силового трансформатора (с массой масла до 600 кг);

- соединение РУ10кВ – силовой трансформатор кабельными перемычками (сшитый полиэтилен); кабельные перемычки входят в комплект поставки;

- соединение РУ0,4кВ – силовой трансформатор кабельными перемычками (провод с медными жилами); кабельные перемычки входят в комплект поставки;

- кабельные перемычки для ошиновки трансформатора должны поставляться с установленными наконечниками (муфтами);

- кабельные перемычки для ошиновки трансформатора должны быть испытаны на заводе-изготовителе.

6. Требования к документации

- Завод-изготовитель должен обеспечить полный комплект чертежей и документов для монтажа и обслуживания блочно-модульного здания с установленным в нем электротехническим оборудованием.

-Документация должна включать следующие обязательные пункты, но не ограничиваться этим:

- сертификационные документы;

- протоколы испытаний, акты проверки;

- чертежи общей компоновки с указанием габаритных размеров блочно-модульного здания и установленного оборудования, включенного в контракт на поставку;

- электрическую схему;

- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию;

- инструкции по установке и монтажу;

- инструкции по пуско-наладке;

- схемные решения и чертежи межэлементных соединений;

- схемы электрические монтажные и чертежи межэлементных соединений;

- информацию о массе и центре тяжести;

- план расположения опорных точек блочно-модульного здания с указанием величины нагрузок, предающихся на фундамент;

- подробный перечень ЗИП;

- руководство по методу консервации и транспортировки.

7. Гарантийные обязательства.

- Завод-изготовитель должен гарантировать соответствие блочно-модульного здания с установленным в нем электротехническим оборудованием требованиям ГОСТ 14695-80,  ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ 23274-84*, ГОСТ 22853-86 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации – три года со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил хранения.

- Срок службы – не менее 25 лет.

Приложение №1: 2КТП-630/10/0,4 - №1:

- Схема корпоративной окраски.

- План компоновки 2КТП-630/10/0,4.

- Опросный лист на блочно-модульные трансформаторные подстанции.

- Опросный лист на КСО-393.

- Опросный лист на панели серии ЩО-70.

Приложение №2: 2КТП-630/10/0,4 - №2:

- Схема корпоративной окраски.

- План компоновки 2КТП-630/10/0,4.

- Опросный лист на блочно-модульные трансформаторные подстанции.

- Опросный лист на КСО-393.

- Опросный лист на панели серии ЩО-70.

Начальник ПТО ЗАО «АЭСК»                                                М.В. Зеленов